陕西锌业有限公司

炉窑烟气集中深度治理升级改造项目

竞价文件

项目名称：加药装置一套

二零二二年五月

一、 货物需求一览表及技术规格

一、货物需求一栏表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加药装置 | 1套 | 45天,指导安装调试 |

二、当地气象条件:

| 建设场地 | 陕西商州 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 厂区海拔高度 | 744m |  |
| 大气压力 | 93.06kPa |  |
| 年平均温度 | 12.9°C |  |
| 极端最高温度 | 39.8°C |  |
| 极端最低温度 | -14.8°C |  |
| 年平均降雨量 | 700mm |  |
| 年最大降水量 | 94.4mm |  |
| 年平均相对湿度 | 66% |  |
| 最大相对湿度 | 88% |  |
| 最小相对湿度 | 19% |  |
| 年平均风速 | 1.4m/s |  |
| 年最大风速 | 4.5m/s |  |
| 主导风向 | 以东风和东南风为主，冬季多为西北风 |  |

三、技术规格、使用参数（条件）及技术要求

| 一）技术规格、使用参数（条件）及技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1、型号及规格 | 加药装置 | 设置1罐2泵（备一台）及1个控制箱 |
| 2、技术参数 | 1）用途 | 该设备布置在循环水站，用于投加缓蚀阻垢药剂和灭菌剂 |
|  | 2）贮罐 | 贮罐材质：PE,耐化学腐蚀，容积1m3 ,配套搅拌器， 贮罐设置液位开关，罐体显示液位刻度；贮罐设置必要的管口，并满足完全排空的要求。 |
|  | 3）计量泵 | 机械隔膜式，PP泵头，过流部件耐化学腐蚀，配电机（IP55） 流量 0~100L/h,压力 0.3MPa； |
|  | 4）安装位置 | 室外露天安装，环境中有酸性腐蚀性气体（SO2、S03）和酸碱腐蚀性介质。 |
| 二）配套或辅机设备清单、技术规格（型号）参数及技术要求 |  |  |
| 1、成套设备、至少但不限于以下设备：计量泵及药剂储罐、阀门及附件（压力表、安全阀、球型止回阀、球阀等材质为不锈钢）、管道、控制箱，所有紧固件及连接件，备品备件。（压力表、安全阀等需要检验的设施由竞价方出具第三方校验报告） |  |  |
| 三）提供工程设计技术资料及技术要求 |  |  |
| 1、提供满足工程设计的相关资料：设备图纸（1：1 CAD2007格式）、重量、基础设计及安装要求 |  |  |
| 2、提供设备电气、仪表控制相关资料及要求，包括但不限于PID及PFD流程图、仪表设备清单、电缆表、IO清单、控制逻辑图、控制柜布置图及接线端子图等。 |  |  |
| 3、厂家必须注明设备所需的外部接口条件，并提出水、电、风等用 量及条件 |  |  |
| 4、提供配置安装要求、安装图、操作说明书、调试手册、维修说明书 |  |  |
| 5、提供一年正常操作的备品备件及易损件清单 |  |  |
| 6、以上资料需提供可编辑的电子文档,如*. doc、*. dwg、*. xls、*. dgn |  |  |

四. 供货范围：（凡卖方提供的设备设施等必须分项报价并列清单，包括设计、设备制作、运输费、调试费及培训等总承包工程全部费用，外供设备、电气、仪表、电缆等，并注明供货单位名称）

4.1 描 述：

用于循环水工序。

4.2 供货范围及要求：

4.2.1供货范围

供方提供竞购方设备的详细配置，外形尺寸、电机功率配置清单，提供设备型号、规格和主要零部件的材质情况，并对该设备功能进行必要的文字说明。供方包含运费、指导安装调试。所供产品为成套产品。需方只提供主电源电缆。

供方提供近三年的同类业绩。

4.3现场技术服务

包括指导安装调试及72小时开车工作。对接管线竞购方承担。

5. 运输到买方厂内

6．质量保证：

6.1符合国家相关标准的规定。

设计、制造、测试和检验按照现有规格和标准进行。产品设计、制造（施工）及检验标准按照最新标准要求

6.2满足买方的生产要求。

6.3从验收合格之日起，质保期为12个月。在此期间出现问题，卖方应无偿给买方维修。

7 .提交的技术文件如下但不限于：

7.1 提供CAD格式安装图纸：主要外型尺寸、总装图纸、基础载荷图，起吊能力以及厂房布局。

7.2  质量检测证明、材料检测报告。

8. 现场服务

8.1 卖方的基本服务：

检查安装的正确与否；

指导/培训买方人员。

进行一次72小时的试车。

8.2 试车期间做好检查；

8.3 在试车之后，卖方须保证下列：

设备工作正常；

所有指标在正常范围内；

符合国家相关标准的要求；

各项值不超过合同规定。

9.验收：

9.1验收标准按合同及技术协议。

9.2在买方工厂安装调试完毕，对设备进行各项性能测试等最终验收工作，同时进行操作、维修等技术培训，最终验收合格后双方签字生效。

10. 培训：卖方应对买方的技术人员进行现场培训，直至竞购方的技术人员熟练掌握设备操作。

11. 其它技术文件

卖方应免费提供完整的三套技术文件（设计文件提供图纸）。包括但不限于：

-外型尺寸图；

-安装基础图；

-设备总装图；

-运行维护手册；

13.包装：

包装箱应符合中国检验检疫的规定，包装箱尺寸必须符合中国公路运输规定，

适于长途运输，防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适于陆运输和整体吊装。

14. 运输方式：汽车陆运。

15.付款方式（电汇或银承）：合同签订后，支付30%的预付款，设备到货初验合格无问题支付30%货款，安装调试合格后支付30%的货款，质保金10%一年后无问题一次付清。

备注：第一笔、第二笔付款前必须提供相应13%增值税发票，付第三笔款前开具剩余发票（也可在第一次付款前一次性开具合同全额税票）