竞价编号：SXXY2022-YBAZ-0906

陕西锌业有限公司炉窑烟气集中深度治理项目

DCS系统及仪表成套安装调试

竞价文件

竞购方：陕西锌业有限公司

2022年9月

# 第一章 竞价公告

## 陕西锌业有限公司(以下简称竞购方)拟对炉窑烟气集中深度治理项目DCS系统及仪表成套安装调试进行公开竞价。诚请具备相应资质的单位前来竞价，具体内容如下：

## 1. 项目概况与竞价范围

1.1竞价项目名称：陕西锌业有限公司炉窑烟气集中深度治理项目DCS系统及仪表成套安装调试工程。

1.2项目规模：DCS系统1套、成套仪表1套的安装调试及售后服务等工作，具体详见竞价文件。

1.3项目地点：陕西省商洛市商州区沙河子镇。

1.4施工时间：预计在2022年9月--10月。

1.5工期及内容：

1.5.1安装调试工期20天；

1.5.2项目工程内容：（详见竞价文件）。

## 2. 竞标人资格要求

2.1竞标人为独立法人或其他组织，且具有有效的营业执照，有能力提供本次竞价所需货物的安装调试。

2.2竞标人应提供近三年（2019年至今）类似安装调试业绩合同（以合同复印件为准)。

2.3项目经理：

（1）项目经理具有机电工程国家二级（或以上）注册建造师证书复印件；

（2）项目经理目前无在建项目并附承诺书。

2.4竞标人不得在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）被列为失信被执行人，提供信用中国网站查询截图。

2.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目竞标。

2.6本次竞价接收联合体竞标。

## 3. 竞标文件的递交

3.1竞标文件递交的截止时间：2022年9月16日12 时

3.2递交方式：纸质版密封递交至陕西锌业有限公司工业自动化与信息中心

注：若确因疫情原因导致竞标文件无法按期送达者，请将竞标文件正本扫描为PDF格式文档采用电子邮箱报价，投报邮箱：798232172@qq.com，电子版报价文件报送名称统一为：XXX公司(单位名称)炉窑烟气集中深度治理升级改造项目DCS系统及仪表成套安装调试竞标文件。因扫描不清晰、扫描内容遗漏或者扫描内容为复印件等原因，造成报价文件不符合竞价文件要求的，责任由竞标方自行承担。

## 联系方式

竞购方：陕西锌业有限公司

地址：陕西省商洛市商州区沙河子镇

联系人：高工 18992465815  梁工 13991568811

第二章 竞标人须知

## 1.竞标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 竞购方 | 名称：陕西锌业有限公司 地址：陕西省商洛市商州区沙河子镇 |
| 1.2 | 竞价项目名称 | 陕西锌业有限公司炉窑烟气集中深度治理项目DCS系统及仪表成套安装调试 |
| 1.3 | 竞价范围 | 陕西锌业有限公司炉窑烟气集中深度治理项目DCS系统及仪表成套的安装调试。具体详见竞价文件 |
| 1.4 | 完工期 | 合同签订之日起20天内完工 |
| 1.5.1 | 质量标准 | 所供服务达到国家验收标准并满足竞价文件要求 |
| 1.5.2 | 服务期 | 最终验收合格之日起12个月 |
| 2.1 | 构成竞价文件的其他资料 | 见竞标人须知中第2.1条竞价文件的组成 |
| 3.1 | 构成竞标文件的其他资料 | 见竞标人须知中第3.1条竞标文件的组成 |
| 3.2 | 竞标保证金 | 竞标保证金金额：人民币壹万元整（￥10000.00元）； 1．竞标保证金形式：现金、转账支票、电汇、银行汇票、保函的任何一种。 开户银行：中国农业银行商洛商州区支行 帐 号：26805701040010332 户 名：陕西锌业有限公司 - 竞标保证金必须在竞标截止时间前到达指定帐户，并在竞标文件中附汇款凭证或保证金收据复印件。 3．竞标保证金有效期应当与竞标有效期一致。 |
| 3.3.1 | 竞标文件份数及其他要求 | （1）竞标文件正本壹份，副本壹份； （2）正、副本分别装订成册（胶装），不允许活页夹装订； （3）竞标文件封面、竞标函等均应加盖竞标人单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字。由委托代理人签字的在竞标文件中须同时提交法定代表人授权委托书。除竞标人对错误处须修改外，全套竞标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由竞标人加盖竞标人单位公章或由竞标文件签字人签字。 |
| 3.3.2 | 封套上应载明的信息 | 竞购方名称： 竞价项目编号： 在 年 月 日 时前不得开启 |
| 本竞价文件最终解释权归陕西锌业有限公司 |  |  |

## 2. 竞价文件

### 2.1 竞价文件的组成

本竞价文件包括：

（1）竞价公告；

（2）竞标人须知；

（3）竞价内容及要求；

（4）竞标文件格式；

（5）竞标人须知前附表规定的其他资料。

## 3. 竞标文件

### 3.1 竞标文件的组成

竞标文件应包括下列内容：

（1）竞标函；

（2）开标一览表；

（3）分项报价表及预算书；

（4）法定代表人身份证明；

（5）授权委托书；

（6）竞标保证金；

（7）商务和技术偏差表；

（8）资格和履约能力审查资料；

（9）竞标方案；

（10）其他资料。

### 3.2 竞标报价

3.2.1 竞标人应按第五章“竞标文件格式”的要求在竞标函中进行报价并填写开标一览表和分项报价表。

3.2.2 竞标人应充分了解该项目的总体情况以及影响竞标报价的其他要素。竞标人的竞标价格为竞标货物在生产或经营地点到建设项目指定地点的现场落地及相关现场服务的报价，包含应交纳税费、安装调试、售后服务等因开展本项目所涉及的一切相关费用在内。

（一）竞标报价为安装调试费：

安装调试费以第四章竞价内容及要求中的5.4《工程预决算》之要求做出安装费预算书，预算书给出的安装费作为评标的依据之一。但工程结算时将以工程决算书作为安装费结算依据。

凡只有安装费总额，没有预算明细的，其竞标书将作废。

（二）在工程工期内

1）竞标人在竞标截止时间前修改竞标函中的竞标报价总额，应同时修改竞标文件“开标一览表”、“分项报价表”中的相应报价。

2）竞标报价为各分项报价金额之和，竞标报价与分项报价的合价不一致的，以竞标报价为准；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3）中标竞标人的竞标报价是中标、签订合同及合同执行过程中的依据，不得进行实质性变动。

### 3.3 竞价项目的承包方式和计算依据

本次竞购采用总价承包的方式报价，竞价人应根据竞价文件的要求及工程现场实际状况，充分考虑施工期间的各种风险，结合竞价人自身情况，自主填报竞价总价。

工程计费依据：

3.3.1报价单位请参照陕西2009安装定额进行报价。

3.3.2承包方式：本工程实行包工期、包质量、包安全，包辅材的总承包方式。

3.3.3竞购人提供的工程概况及图纸等只作为竞标人报价的参考，建议竞标人先到工地认真仔细踏勘以充分了解施工现场实际、使用单位具体要求等及任何其他影响承包价的情况，入围后任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.3.4发生工程量重大变更(工程量增减)时的结算办法：

当设计图纸发生重大变更，或者竞购方对工程量提出重大变更要求时，对增加及减少的工程量，按照定额计价方式计算增加的费用及减少的费用。（单项变更按照下述方式计算所发生的费用超过3000元的，为重大变更。）

最终结算工程款=合同价款+增加的费用-减少的费用；

增加及减少的工程量的费用计算方式见第四章竞价内容及要求5.4《工程预决算》条款。

3.4 质量标准

符合国家及行业相关现行标准，单位工程合格率100%；安装工程优良品率90%以上，争创国家优质工程。

3.5 工程价款

本项目合同总价采用总价承包方式，入围单位所报价格即为合同总价，如果设计图纸及工程量没有发生重大变更，则最终结算价款就是合同价款。如果设计图纸及工程量发生重大变更，按3.3.4计算最终结算工程款。

3.6 材料设备供应及验收

3.6.1本工程所有安装所用材料及设备均由竟标方提供；

3.6.2中标方采购的材料，其材质必须符合附件2“仪表数据表”要求，所购材料必须有国家或有关部委颁发可以的生产许可证、出厂合格证、材质报告等，并经竞购方认可后方可用于工程。中标方所购的材料价格必须经过竞购方的确认。

3.6.3中标方采购的且经过竞购方进行过价格确认的材料，其价款作追加进工程款中，但不因此产生其他附加工程费用。

3.6.4中标方的所有制作、安装、调试、试验必须符合国家、行业相关标准、规范、规程的要求。

### 3.7 款项结算与支付

3.7.1合同款的支付：

1）工程预付款：合同签订后，中标单位预开10万元安装费发票，竞购方收到发票后，支付10万元工程预付款。

2）工程进度款：

本工程实行按工程进度支付承包人工程款。竞购方及监理工程师每15日对承包人申报的已完合格工程进度款进行审核。对于竞购方已代承包人缴纳的相关税/规费等应在进度款计算过程中扣除。竞购方在收到承包方开具的对应工程款发票后，支付进度款。

因为工程变更、承包人购买材料而增加的工程款，在竣工结算时一次性支付。

3）竣工验收合格并在结算被批准后，承包人应提供工程剩余价款的工程款发票，发包人于30天内支付至工程总价的90%，余款作为质保金。

4）质保金在质保期满无质量问题后一次付清。

3.7.2 结算方式：银行转账或其它结算方式。

### 3.8 竞标保证金

3.8.1 竞标人不按要求提交竞标保证金的，竞购方将否决其竞标。

3.8.2 有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

（1）竞标人在竞标有效期内撤销竞标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与竞购方订立合同的，在签订合同时向竞购方提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不按照竞价文件要求提交履约担保的。

### 3.9 竞标文件的编制

3.9.1 竞标文件应按第五章“竞标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞标文件的组成部分。

3.9.2 竞标文件应当对竞价文件有关工程期、竞标有效期、施工要求、竞价范围等实质性内容作出响应。竞标文件在满足竞价文件实质性要求的基础上，可以提出比竞价文件要求更有利于竞购方的承诺。

3.9.3 竞标文件应采用胶装方式装订，并编制目录，文件版面不超过A4。如有彩页，须装订在文件内，竞标文件需分册装订的，进行分册装订。

## 4. 竞标

### 4.1 竞标文件的密封和标记

4.1.1 竞标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖竞标人单位章或由竞标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

4.1.2 竞标文件封套上应写明的内容见竞标人须知前附表。

### 4.2 竞标文件的递交

4.2.1 竞标人应在竞标人须知前附表规定的竞标截止时间前递交竞标文件。

4.2.2 除竞标人须知前附表另有规定外，竞标人所递交的竞标文件不予退还。

4.2.3 逾期送达的竞标文件，竞购方将予以拒收。

## 5. 评标与合同授予

评标办法：由竞购单位经济业务活动评审领导小组按产品质量、技术、业绩、价格、售后服务、信誉等综合因素确定1-2家入围单位。具体见第三章“评标办法”。

入围单位应在接到入围书面通知之日起5个工作日内与竞购方签订合同，若排序首位的中标入围者未按前述约定时间与竞购方签订合同，则按违约处理，竞购方可直接扣除其1万元保证金作为违约金。同时，排序第二位的中标入围者应在接到竞购方书面通知之日起5日内按其所报价格与竞购方签订合同，否则按违约处理。

第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 关于评标方法的说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 本次评标采用综合评估法。 |  |  |
| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 竞标人名称 |  | 与营业执照一致 |
|  |  | 竞标函签字盖章 |  | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第五章“竞标文件格式”的要求。 |
|  |  | 竞标文件格式 |  | 符合第五章“竞标文件格式”的要求 |
|  |  | 备选竞标 |  | 除竞价文件明确允许提交备选竞标外，竞标人不得提交备选竞标 |
|  |  | 竞标报价是否唯一 |  | 一份竞标文件只能有一个竞标报价，在竞价文件没有规定情况下，不得提交选择性报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 |  | 符合第二章“竞标人须知”规定，具备有效的营业执照 |
|  |  | 竞标人资格要求 |  | 符合第二章“竞标人须知”规定 |
|  |  | 信用要求 |  | 符合第二章“竞标人须知”规定 |
|  |  | 其他要求 |  | 符合第二章“竞标人须知”规定 |
|  |  | 联合体 |  | 符合第二章“竞标人须知”规定 |
|  |  | 不存在禁止竞标的情形 |  | 不存在第二章“竞标人须知”规定的任何一种情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 竞标报价 |  | 符合第二章“竞标人须知”规定 |
|  |  | 竞标有效期 |  | 符合第二章“竞标人须知”规定 |
|  |  | 竞标保证金 |  | 符合第二章“竞标人须知”规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 |  | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) |  | 商务部分：60分 技术部分：40分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 |  | 以取掉各竞标报价中一个最高值和一个最低值后的算术平均值为评标基准价：即评标基准价M= 有效竞标人的竞标报价（去掉一个最高、最低报价）之和 有效竞标人个数-2 若有效竞标报价少于五家(含五家)，则取所有有效竞标报价的算术平均值为评标基准价。 |
| 条款号 |  | 评分因素 |  | 评分标准 |
| 2.2.3（1） | 商务评分标准（60分） | 业绩 （3分） |  | 根据竞标人提供的近三年（2019年1月至今）的同类项目业绩进行赋分，每提供一份业绩合同得1分，此项最高3分。（注：须在竞标文件中附业绩合同复印件，否则不得分。） |
|  |  | 售后服务 （4分） |  | 1.有完整的售后服务和技术培训方案、计划。 （0-2分） 2.针对本项目售后服务措施得力，人员齐全，同类产品用户评价意见好。 （0-2分） |
|  |  | 商务响应程度（ 3分） |  | 竞标文件中对付款、质保、验收、交货期等商务要求进行响应, 不符合竞价文件要求的，每负偏离一项，扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 竞标报价得分 （50分） |  | 等于评标基准价的报价得50分；高于基准价的，每高一个百分点扣0.5分；低于基准价的，每低一个百分点扣0.25分。评标赋分采用插入法计算，扣完为止。 |
| 2.2.3（2） | 技术评分标准（40分） | 竞标方案评审（30分） | 1.产品材料选择合理、功能满足用户需求、技术指标、配置满足竞价文件技术要求，检验（测）报告等质量证明文件齐全 （0-5分） 2.产品材料整体性能优良、环保、效率高、能耗低、质量优，对竞价文件做出全面响应 (0-5分） 3.安装、调试方案 （0-10分） 4.竞标方案的技术支持及现场服务 （0-10分） |  |
|  |  | 质量保证 （10分） | 1.材料生产厂家具有可靠、完备的管理体系、加工、检验能力等 （0-5分） 2.在产品选用、技术指导、维护方面安排合理，措施得力，能保证系统的良好运行 (0-5分) |  |
| 注： 计算小数点保留两位小数，第三位“四舍五入”。 |  |  |  |  |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。竞购方评标小组对满足竞价文件实质性要求的竞标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以竞标报价低的优先；竞标报价也相等的技术得分高的优先。如果技术得分也相同，按照评标办法前附表中的规定确定中标候选人顺序。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 竞购方评标小组可以要求竞标人提交第二章“竞标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。竞购方评标小组依据本章第2.1款规定的标准对竞标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，竞购方评标小组应当否决其竞标。

3.1.2 竞标人有以下情形之一的，竞购方评标小组应当否决其竞标：

（1）竞标文件未经竞标单位盖章和单位负责人签字；

（2）竞标人未按竞价文件要求交纳竞标保证金的；

（3）竞标人不符合国家或竞价文件规定的资格条件的；

（4）竞标人提交两份或多份内容不同的竞标文件，或在同一份竞标文件中有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

（5）报价明显低于其他竞标报价，且竞标人不能合理说明或者提供相关证明材料，竞购方评标小组认定该竞标人以低于成本价竞标的；

（6）不符合竞价文件提出的其他商务、技术的实质性要求和条件的；

（7）竞标文件有效期达不到竞价文件要求的；

（8）竞标人方案出现严重漏项，已影响到该项目的实施的；

（9）竞标人有串通竞标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

3.1.3 竞标报价有算术错误的，竞购方评标小组按以下原则要求竞标人对竞标报价进行书面澄清确认。竞标人拒不澄清确认的，竞购方评标小组应当否决其竞标：

（1）竞标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）竞标报价与分项报价的合价不一致的，以竞标报价为准，并修改竞标人的分项报价；

（3）分项报价中存在缺漏项的，视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

### 3.2 详细评审

3.2.1 竞购方评标小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 竞标人得分=A+B。

3.2.4 竞购方评标小组发现竞标人的报价明显低于其他竞标报价，使得其竞标报价可能低于其个别成本的，应当要求该竞标人作出书面说明并提供相应的证明材料。竞标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，竞购方评标小组应当认定该竞标人以低于成本报价竞标，并否决其竞标。

### 3.3 竞标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，竞购方评标小组可以书面形式要求竞标人对竞标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。竞购方评标小组不接受竞标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出竞标文件的范围且不得改变竞标文件的实质性内容，并构成竞标文件的组成部分。

3.3.3 竞购方评标小组对竞标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞标人进一步澄清、说明或补正，直至满足竞购方评标小组的要求。

### 3.4 评标结果

除第二章“竞标人须知”前附表授权直接确定中标人外，竞购方评标小组按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

第四章 竞价内容及要求

（一）项目名称：炉窑烟气集中深度治理项目DCS系统及仪表成套安装调试

（二）项目地点：陕西锌业有限公司项目指定工地

（三）竞价内容：DCS系统及仪表成套的安装与调试

（四）技术质量要求及安装调试内容

1、DCS系统I/O测点清单、I/O模件清单

1.1 DCS简介

本DCS系统I/O硬点数包含净化工序、干吸工序、转化工序、循环水工序、脱硫脱硝工序及多膛炉烟气净化工序。不占用物理I/O通道的为通过Profibus-DP与DCS通讯的SDAPU系统、SO2风机控制系统、臭氧发生器控制系统（2套）及接力风机控制系统。

1.2测点清单及I/O模件清单

1.2.1 测点清单汇总见表1

表1 DCS系统测点汇总表

| 测点类型 数量 |  | AI | AO | RTD | TC | DI | DO | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占用I/O通道的测点 | 实用测点数量 | 213 | 36 | 75 | 29 | 224 | 165 | 742 |  |
|  | 含冗余测点数量 | 256 | 44 | 90 | 35 | 269 | 198 | 892 |  |
| 不占用I/O通道的测点 | 实用测点数量 |  |  |  |  |  |  |  | 总点数暂按250点考虑 |
|  | 含冗余测点数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点应配置数量合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.2 I/O模件汇总见表2

表2  DCS系统I/O模件汇总表

| 测点类型 数量 | AI 模件 | AO 模件 | RTD 模件 | TC 模件 | DI 模件 | DO 模件 | 模件合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/O模件应配置数量合计 | 33 | 6 | 12 | 5 | 17 | 13 | 86 |  |

2、DCS系统组成及技术要求

2.1基本要求及DCS系统

本项目DCS控制系统作为新建系统，需增加DCS机柜，仪表电源柜，UPS，操作员站及工程师站等。DCS机柜设置在制酸净化工序I/O机柜室内，操作员站（OPS）设置5套，工程师站（EWS）设置1套置于制酸净化工序中控室。

2.2人机界面站

2.2.1本DCS系统共包含6个人机界面站，具体如下：

1）操作员站 3个、工程师站1个（分别配置于制酸净化工序中控室）

2）调度管理站 （兼历史数据站）2个（生产调度中心、信息化中心各一个）

2.3 I/O控制站

2.3.1 I/O控制机柜配置数量

根据应配置的I/O模件数量，I/O控制机柜应配置3台。

系统各I/O模件在I/O控制机柜中的分配，由竞标人自行分配。

2.3.2 DCS系统组网要求

（1）本系统应由以太网和使用现场总线技术的控制网络连接各人机接口站、控制站、服务器等组成综合自动化系统。

（2）为适应现场条件，本DCS系统的通讯系统应对不同层次分别采用信息管理网、过程控制网及现场总线及网络。

（3）对信息管理网的基本要求：

1）拓扑规范：总线形结构；

2）通讯控制：符合IEEE802.3标准协议和TCP/IP标准协议；

3）通讯速率：不低于100Mbps；

4）通讯介质：光纤等；

5）通讯距离：最大应达10km；

（4）对过程控制网的基本要求：

1）拓扑规范：总线形结构和/或环形结构；

2）通讯控制：符合IEEE802.3标准协议和TCP/IP标准协议；

3）通讯速率：不低于100Mbps；

4）节点容量：应完全满足本系统控制站、人机接口站等站点数量之要求，且应有一定冗余，以备日后有新的站点接入；

5）通讯介质：双绞线、同轴电缆、光纤等；

6）通讯距离：最大应达10km；

（5）对现场总线及网络的要求：

1）拓扑规范：总线形结构；

2）传输介质：由竞标方根据其硬件特点决定；

3）通讯协议：

DCS系统内部：根据系统特点自行决定；支持Profibus-DP、Modbus通讯；

4）通讯速率：不低于1Mbps—10 Mbps；

5）通讯距离： 100m—1000m；

6）冗余：1:1双重化总线；

7）节点容量：完全满足本系统之要求，且有一定冗余，以备节点数之增加；

（6）组网所需的各类线缆、光纤以及其他材料、设施等均由竞标方成套提供。本DCS系统与6个人机界面站采用冗余的以太网（长距离时需用单模光纤）相连，组态编程及调试均由竞标方负责，最终实现在各站上控制及监视整套工艺系统，满足生产需要。

2.4本DCS系统与其他自成系统的设备和/或工序的通讯要求

2.4.1 本DCS系统通过Profibus-DP与SDAPU系统、SO2风机控制系统、臭氧发生器控制系统（2套）及接力风机控制系统通讯（Profibus-DP通讯的链路配置有源终端电阻，有源终端设置在DCS系统机柜内），以上通讯所需附件的供货、组态编程及调试均由竞标方负责，以上各系统厂家配合组态调试，最终实现在DCS系统上控制及监视以上系统，满足生产需要；

DCS系统另预留Profibus-DP通讯接口、RS485通讯接口（标准Modbus通讯协议）及OPC开放式以太网通讯接口，DCS系统须具备对外开放的功能。

2.4.3网线配置满足项目要求、DP插头（7个）、有源终端电阻等通讯所需附件及服务。

2.5 DCS系统软件功能要求

2.5.1对软件系统的基本要求

1）所有人机界面站均应能显示炉窑烟气集中深度治理项目的各个工序（含各PLC系统所在工序）的工艺流程图、工艺参数、运转设备状态等。应分画面显示，每个工序分配一个画面，画面的切换用切换按钮实现。

2）各操作员站可以对本系统内需要远控的设备进行操作，但对另一个子系统的操作权应予以屏蔽。

3）调度管理站、工程师站（不以工程师权限登陆时）对各子系统的操作权限应予以屏蔽。

4）应具有实时曲线、历史趋势曲线显示等功能。

5）系统应具有定时报表、即时报表、触发报表等报表功能。

6）应实现分级报警，根据故障、参数超限程度等的不同程度，给出不同的报警级别，并有区别的予以提示。凡有重大报警发出，均应驱动声光报警装置发出报警声光（见后文2.5.4“控制要求”的7）之规定）。

2.5.2 DCS系统应有在线诊断功能

1）对DCS系统本身的故障应能在线诊断；

2）对检测仪表、运转设备的故障应能诊断；

3）应能根据整个工艺系统各参数的比较，对各工艺参数的变化趋势提出报告、预警。

2.5.3支持在线进行图形显示软件、系统控制软件的组态

应支持用户工程师站在系统征程运行过程中

1）对DCS系统的图形显示软件、系统控制软件等软件进行修改、组态；

2）对I/O测点进行增加、删除、及变量修改；

3）对增加I/O模件、更换I/O模件、组态I/O模件的一系列软硬件操作。

4）对控制器主机进行运行态/跟踪态的切换。

5）其它组态操作。

以上操作应不影响DCS系统的正常运行。

2.5.4控制要求：

1）各类电机，在DCS系统进行状态显示，可选择远程或就地控制；

2）根据工艺要求必需进行远控及自动调节的控制阀门，DCS系统应根据工艺专业提出的具体要求，进行相关软件组态编程。自动调节系统应能实现自动/操作员站软手控切换，PID参数应能在操作员站根据经验或工艺要求进行设定。

3）对以Profibus-DP通讯方式来自各PLC系统的各类测点，进行参数、状态显示，是否参与控制根据工艺需求确定。

4）编辑测点目录时，每一个子系统内，以通讯方式来自各PLC系统的测点应排在取自DCS系统I/O模件的测点后面，且中间应留有足够冗余，以便增加测点时不致使测点排序混乱。且整个测点目录内，各类变量的冗余量均按50%考虑。

5）各工艺参数，原则上均设上下限报警，但具体报警点数量、上下限报警值以工艺专业所提要求为依据；并且报警点数量、报警上下限是可以通过操作员站在线修改的。凡进行报警的参数，应以红色显示，必要时予以闪烁显示。

6）重要的工艺参数，超限报警时，宜弹出报警消息框。各电机故障态报警/跳车时，宜弹出报警消息框。不管报警点是否处于当前画面，均应弹出消息框，且应在所有人机界面站弹出。消息框弹出后应不影响操作员站的操作；消息框应可以通过按钮清除。

7）只有在风机故障、跳车等少量重要测点报警时，才驱动音响报警装置发出声光信号，一般报警不需发出声光信号。

8）对相关的流量数据，应进行流量累计。

9）在线诊断应以消息框的形式或者其他友好方式予以及时提示。并且提示窗口清除后，相关提示的内容应保存在相关记录中。

10）应实现尽管以上没有列举，但作为DCS系统必不可少的其它功能。

2.5.5应为系统提供如下软件：

1）实时监控软件；

2）系统组态软件；

3）编程语言组态软件；

4）梯形图组态软件；

5）功能模块组态软件；

6）流程图组态软件；

7）报表制作软件；

8）事故分析软件；

9）服务器软件；

10）离线察看器软件；

11）测试和故障诊断软件；

12）信号调校软件；

13）控制器主机操作软件；

14）人机界面站操作软件；

2.6 DCS系统工序

本DCS系统含以下工序：

| 序号 | 工序名称 | 控制机柜配置地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化工序 | 机柜为DCS系统I/O控制机柜，配置地点为制酸净化工序I/O机柜室内 |  |
| 2 | 干吸工序 |  |  |
| 3 | 转化工序 |  |  |
| 4 | 循环水系统 |  |  |
| 5 | 脱硫脱硝工序 |  |  |
| 6 | 多膛炉烟气净化工序 |  |  |
| 7 | 脱硫脱硝工序SDAPU装置 | 机柜为PLC柜，配置地点为各系统相应配电室 | 以Profibus-DP方式与DCS子系统通讯 |
| 8 | SO2风机控制系统 |  |  |
| 9 | 臭氧发生器控制系统（2套） |  |  |
| 10 | 接力风机控制系统 |  |  |

3、成套仪表安装清单

仪表安装件责任界定：附件2“仪表数据表”中，已注明随仪表成套供货的安装件由竞购单位负责提供，未注明但影响仪表安装与使用的安装件均由竞标单位提供。

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 安装位置 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）热电阻、热电偶 |  |  |  |  |  |  |
|  | 净化工序 |  |  |  | 见附件2 |  |
| 1 | 法兰式防振热电阻 | 见图：SD2201-DK-01-002/1 | 支 | 5 |  |  |
| 2 | 法兰式防振锥形热电阻 | 见图：SD2201-DK-01-002/2 | 支 | 4 |  |  |
| 3 | 固定螺纹式防振热电阻 | 见图：SD2201-DK-01-002/3 | 支 | 2 |  |  |
|  | 干吸工序 |  |  |  |  |  |
| 1 | 法兰式防振锥形热电阻 | 见图：SD2201-DK-02-002/1 | 支 | 5 |  |  |
| 2 | 固定螺纹式防振热电阻 | 见图：SD2201-DK-02-002/2 | 支 | 2 |  |  |
|  | 转化工序 |  |  |  |  |  |
| 1 | 法兰式防振热电阻 | 见图：SD2201-DK-03-002/1 | 支 | 2 |  |  |
| 2 | 法兰式防振热电偶 | 见图：SD2201-DK-03-002/2 | 支 | 11 |  |  |
| 3 | 法兰式防震铠装热电偶 | 见图：SD2201-DK-03-002/3、4 | 支 | 18 |  |  |
|  | 循环水工序 |  |  |  |  |  |
| 1 | 固定螺纹式防振热电阻 | 见图：SD2201-DK-04-002/1 | 支 | 2 |  |  |
|  | 脱硫脱硝工序 |  |  |  |  |  |
| 1 | 法兰式防振热电阻 | 见图：SD2201-DK-05-002/1、3、4 | 支 | 22 |  |  |
| 2 | 法兰式防振锥形热电阻 | 见图：SD2201-DK-05-002/2 | 支 | 3 |  |  |
| 3 | 固定螺纹式防振热电阻 | 见图：SD2201-DK-05-002/5 | 支 | 9 |  |  |
|  | SDAPU装置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 法兰式防振热电阻 | 见图：SD2201-DK-051-002/1 | 支 | 2 |  |  |
|  | 多膛炉烟气净化工序 |  |  |  |  |  |
| 1 | 法兰式防振热电阻 | 见图：SD2201-DK-06-002/1 | 支 | 7 |  |  |
| （2）双金属温度计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 循环水工序 |  |  |  |  |  |
| 1 | 固定螺纹式双金属温度计 | 见图：SD2201-DK-04-002/2 | 支 | 1 |  |  |
|  | SDAPU装置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 法兰式双金属温度计 | 见图：SD2201-DK-051-002/2 | 支 | 1 |  |  |
| （3）压力变送器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 净化工序 |  |  |  | 见附件2 |  |
| 1 | 差压变送器 | 见图：SD2201-DK-01-002/4 | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 隔膜密封式压力变送器 | 见图：SD2201-DK-01-002/5 | 台 | 3 |  |  |
|  | 干吸工序 |  |  |  |  |  |
| 1 | 隔膜密封式压力变送器 | 见图：SD2201-DK-02-002/3 | 台 | 5 |  |  |
| 2 | 压力变送器 | 见图：SD2201-DK-02-002/4 | 台 | 2 |  |  |
|  | 转化工序 |  |  |  |  |  |
| 1 | 差压变送器 | 见图：SD2201-DK-03-002/5 | 台 | 12 |  |  |
|  | 循环水工序 |  |  |  |  |  |
| 1 | 压力变送器 | 见图：SD2201-DK-04-002/3 | 台 | 3 |  |  |
|  | 脱硫脱硝工序 |  |  |  |  |  |
| 1 | 差压变送器 | 见图：SD2201-DK-05-002/6 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 隔膜密封式压力变送器 | 见图：SD2201-DK-05-002/7～9 | 台 | 19 |  |  |
| 3 | 压力变送器 | 见图：SD2201-DK-05-002/10 | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 双法兰差压液位变送器 | 见图：SD2201-DK-05-002/20 | 台 | 1 |  |  |
|  | SDAPU装置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 隔膜密封式压力变送器 | 见图：SD2201-DK-051-002/3 | 台 | 1 |  |  |
|  | 多膛炉烟气净化工序 |  |  |  |  |  |
| 1 | 差压变送器 | 见图：SD2201-DK-06-002/2 | 台 | 7 |  |  |
| （4）压力表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 净化工序 |  |  |  | 见附件2 |  |
| 1 | 不锈钢耐震隔膜式压力表 | 见图：SD2201-DK-01-002/6、7 | 台 | 8 |  |  |
| 2 | 不锈钢耐震压力表 | 见图：SD2201-DK-01-002/8 | 台 | 5 |  |  |
|  | 循环水工序 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢耐震压力表 | 见图：SD2201-DK-04-002/4 | 台 | 3 |  |  |
|  | 脱硫脱硝工序 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢耐震隔膜式压力表 | 见图：SD2201-DK-05-002/11～13 | 台 | 24 |  |  |
| 2 | 不锈钢耐震压力表 | 见图：SD2201-DK-05-002/14 | 台 | 16 |  |  |
|  | SDAPU装置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢耐震隔膜式压力表 | 见图：SD2201-DK-051-002/4～6 | 台 | 5 |  |  |
|  | 多膛炉烟气净化工序 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢耐震隔膜式压力表 | 见图：SD2201-DK-06-002/3 | 台 | 4 |  |  |
| （5）磁翻板液位计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 净化工序 |  |  |  | 见附件2 |  |
| 1 | 侧装式磁翻板液位计 | 见图：SD2201-DK-01-002/9、10 | 套 | 5 |  |  |
|  | 干吸工序 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶装式磁翻板液位计 | 见图：SD2201-DK-02-002/6 | 套 | 3 |  |  |
|  | 脱硫脱硝工序 |  |  |  |  |  |
| 1 | 侧装式磁翻板液位计 | 见图：SD2201-DK-05-002/15～18 | 套 | 12 |  |  |
| 2 | 顶装式磁翻板液位计 | 见图：SD2201-DK-05-002/19 | 套 | 2 |  |  |
|  | 多膛炉烟气净化工序 |  |  |  |  |  |
| 1 | 侧装式磁翻板液位计 | 见图：SD2201-DK-06-002/4 | 套 | 2 |  |  |
| （6）雷达液位计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 干吸工序 |  |  |  | 见附件2 |  |
| 1 | 雷达液位计 | 见图：SD2201-DK-02-002/5 | 台 | 3 |  |  |
| （7）液位开关 |  |  |  |  |  |  |
|  | SDAPU装置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 浮球液位开关 | 见图：SD2201-DK-051-002/8 | 台 | 1 | 见附件2 |  |
| （8）投入式静压液位变送器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 循环冷却水工序 |  |  |  |  |  |
| 1 | 投入式静压液位变送器 | 见图：SD2201-DK-04-002/5 | 台 | 1 | 见附件2 |  |
| （9）流量计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 净化工序 |  |  |  | 见附件2 |  |
| 1 | 电磁流量计 | 见图：SD2201-DK-01-002/11 | 台 | 2 |  |  |
|  | 干吸工序 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电磁流量计 | 见图：SD2201-DK-02-002/9 | 台 | 1 |  |  |
|  | 转化工序 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体式阿牛巴流量计 | 见图：SD2201-DK-03-002/6 | 套 | 1 |  |  |
|  | 循环水工序 |  |  |  |  |  |
| 1 | 容积式流量计 | 见图：SD2201-DK-04-002/6 | 台 | 1 |  |  |
|  | 脱硫脱硝工序 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电磁流量计 | 见图：SD2201-DK-05-002/21～23 | 台 | 5 |  |  |
| 2 | 涡街流量计 | 见图：SD2201-DK-05-002/24 | 套 | 1 |  |  |
|  | SDAPU装置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电磁流量计 | 见图：SD2201-DK-051-002/7 | 台 | 2 |  |  |
| （10）分析仪 |  |  |  |  |  |  |
|  | 净化工序 |  |  |  | 见附件2 |  |
| 1 | PH分析仪 | 见图：SD2201-DK-01-002/12 | 套 | 1 |  |  |
|  | 干吸工序 |  |  |  |  |  |
| 1 | 硫酸浓度计 | 见图：SD2201-DK-02-002/7； 测量原理要求：2套仪器均为电导法测量； 吸收塔酸浓量程更正为：94—99.5% | 套 | 2 |  |  |
| 2 | PH分析仪 | 见图：SD2201-DK-02-002/8 | 套 | 1 |  |  |
|  | 转化工序 |  |  |  |  |  |
| 1 | S0₂、0₂分析仪 | 见图：SD2201-DK-03-002/7 | 套 | 1 |  |  |
|  | 脱硫脱硝工序 |  |  |  |  |  |
| 1 | PH分析仪 | 见图：SD2201-DK-05-002/25、26 | 套 | 4 |  |  |
| 2 | S0₂、N0x分析仪 | 见图：SD2201-DK-05-002/27 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 03分析仪 | 见图：SD2201-DK-05-002/28 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | CEMS系统 | 见图：SD2201-DK-05-002/29 | 套 | 1 |  |  |
|  | 多膛炉烟气净化工序 |  |  |  |  |  |
| 1 | CO分析仪 | 见图：SD2201-DK-06-002/5 | 套 | 1 |  |  |
| （11）有毒气体检测器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 转化工序 |  |  |  | 见附件2 |  |
| 1 | 有毒气体检测器（S02） | 见图：SD2201-DK-03-002/8 | 套 | 2 |  |  |
|  | 脱硫脱硝工序 |  |  |  |  |  |
| 1 | 有毒气体检测器（S02） | 见图：SD2201-DK-05-002/30 | 套 | 3 |  |  |
| 2 | 气体报警控制器 | 见图：SD2201-DK-05-002/31 | 套 | 1 |  |  |
| （12）控制阀 |  |  |  |  |  |  |
|  | 净化工序 |  |  |  | 见附件2 |  |
| 1 | 电动切断球阀 | 见图：SD2201-DK-01-002/13～15 | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 电动单座调节阀 | 见图：SD2201-DK-01-002/16～18 | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 电动调节蝶阀 | 见图：SD2201-DK-01-002/19 | 台 | 1 |  |  |
|  | 干吸工序 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动单座调节阀 | 见图：SD2201-DK-02-002/10～13 | 台 | 4 |  |  |
|  | 转化工序 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动调节蝶阀 | 见图：SD2201-DK-03-002/9～11 | 台 | 3 |  |  |
|  | 循环水工序 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动切断球阀 | 见图：SD2201-DK-04-002/7 | 台 | 1 |  |  |
|  | 脱硫脱硝工序 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动切断球阀 | 见图：SD2201-DK-05-002/32～38 | 台 | 7 |  |  |
| 2 | 气动切断型球阀 | 见图：SD2201-DK-05-002/39～41 | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 电动单座调节阀 | 见图：SD2201-DK-05-002/42～47 | 台 | 6 |  |  |
| 4 | 电动调节球阀 | 见图：SD2201-DK-05-002/48 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 电动套筒式调节阀 | 见图：SD2201-DK-05-002/49 | 台 | 1 |  |  |
|  | SDAPU装置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 气动切断型球阀 | 见图：SD2201-DK-051-002/9～22 | 台 | 14 |  |  |
|  | 多膛炉烟气净化工序 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动切断球阀 | 见图：SD2201-DK-06-002/6 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 电动单座调节阀 | 见图：SD2201-DK-06-002/7 | 台 | 1 |  |  |

4、设计

4.1中标单位应为一次仪表安装部分设计具体的安装方案，设计依据为《冶金工业自动化仪表与控制装置安装通用图册》（2000）YK01～YK15。

4.2设计时对于压力、差压仪表的取压装置、引压管、仪表阀门、隔离容器等的方案设计，特别是材料选择时，应充分考虑到SO2气体、稀硫酸、硫酸雾等各种腐蚀性介质情况（仪表数据表中每一项目均对介质特点有详细说明）。

4.3设计内容为各温度、压力、物位、流量等检测点，根据不同工艺条件应采取的取样方式、保护方式等，在《冶金工业自动化仪表与控制装置安装通用图册》中选择相应的方案。制酸系统各检测点处均为强腐蚀性介质，在设计保护措施及安装方式时应予充分考虑。

4.4设计时应对各工序工艺流程做充分了解，所做的设计方案应具有实施方便、维护方便、对检测元件（一次仪表）可起到有效保护；同时压力取样管路应畅通，不易发生堵塞，不会被腐蚀或发生泄漏。

4.5根据竞标单位设计的技术方案所需的仪表阀门、不锈钢管等材料，由中标单位提供，其费用应体现在安装费用中（详见安装调试部分）。

4.6压力/差压变送器、酸浓变送器、PH变送器等应设置仪表保护箱。

5、安装与调试

5.1安装内容：

5.1.1一次仪表取源部件、安装管件等的制作、安装；

（1）安装内容包含：

1）温度一次元件安装件在设备上、管道上的焊接安装；

2）压力、差压仪表取压部件的制作及在管道、设备上的焊接、安装（附件2“仪表数据表”中带毛细管的压力、差压仪表，则设备或管道上已有取压部件，不需要另行制、安）；

3）流量、物位仪表的配对法兰、螺纹式安装接口在管道上的焊接；

4）成分分析仪表及PH计、电导率仪以及其它仪表的取样、取源部件的制作、在设备或管道上的焊接、安装。

5）气动控制阀的气源管道的制作、焊接、安装。竞标单位就此项进行预算，但日后如果该项工作由设备本体安装单位实施，则在决算时从工程量中减除。

（2）材料：

本项下所需材料除附件2“仪表数据表”中已明示列举的外，均由竞标方供应。

5.1.2压力、差压、差压式流量（或液位）仪表的引压管路（含仪表阀门、隔离容器等）的制作、敷设、安装。仪表阀门、隔离容器、引压管路等均由竞标方供应。因被测介质绝大多数均有腐蚀性，仪表阀门、引压管路应采用不锈钢材质。（每条引压管路平均长度可按5米进行预算）

5.1.3仪表保护箱的安装：

包含保护箱支架制作、就位固定等一切必要的作业（仪表保护箱、制作支架等所需钢材及辅材由竞标单位供应）；

5.1.4一次仪表及变送器的安装：

包含温度、压力、流量、物位、成分分析等各种仪表的传感器（含流量节流装置）及变送器的安装。除对附件2“仪表数据表”中所列仪表进行安装外，还应对部分随设备供货的仪表提供安装

5.1.5 分析仪器的安装

包含从取源、伴热、直到机柜的安装；

5.1.6控制阀在管道上的安装

设备本体安装单位通常均进行控制阀在管道上的安装。竞标单位可不就此项进行预算，但日后如果控制阀在管道上的安装需要竞标单位实施，则通过工程签证单进入工程量。

5.1.7以上未列举的一次仪表（或变送器）安装：

所有上述没有列举，但包含在附件2“仪表数据表”之中的，需要在设备或管道上安装的仪表均由竞标单位进行安装。

5.1.8 DCS系统的安装：

（1）安装内容包含以下内容：

1）I/O控制机柜的底座制作、机柜就位、安装；

2）I/O控制机柜接地线的引出及埋设；

3）UPS电源及电池组的就位、安装；

4）人机界面站及打印机的安装、网线连接；

5）DCS系统通讯网络、声光报警装置等的安装：

6）其它安装事宜；

（2）所需的钢材等各类材料，由竞标方供应。

5.1.9电缆桥架敷设：

1）电缆桥架材质要求为玻璃钢。

2）规格：主桥架按L*W*H=4000mm*400mm*150mm考虑，其他支桥架采用200mm*100mm和100mm*100mm长度自行估算

3）数量：见附件1电缆清册；

桥架敷设范围：各类仪器仪表、各类控制阀、各配电室至DCS系统的电缆桥架。

桥架敷设要求：有管桥的地方，沿管桥敷设，有建筑物的地方，沿墙敷设，空旷地段，自行架设支柱等承载物进行敷设。

竞标单位预算时可暂不考虑空旷地段的支柱等设施的制作安装，待具体施工时通过工程签证单进入工程量。

本项下所有材料（包括桥架及其附件、钢材、辅材等）均由竞标单位供应。

5.1.10穿线管的敷设：

5.1.10.1 DN15镀锌穿线管敷设：

1）总长度：见附件1电缆清册；

2）穿线管的直连及弯通连接，均采用铝合金穿线盒；每根穿线管暂按3个铝合金穿线盒考虑；

3）穿线管敷设方式均按沿墙敷设、沿钢柱/混凝土柱敷设，暂不考虑墙内预埋或地下预埋敷设。

敷设范围：至DCS系统的电缆桥架引出至各测点、控制点的穿线管。

本项下所有材料（包括穿线管、接线盒、管卡及其它附件、辅材等）均由竞标单位供应。

5.1.10.2 DN20镀锌穿线管敷设：

1）总长度：见附件1电缆清册；

2）穿线管的直连及弯通连接，均采用铝合金穿线盒；每根穿线管暂按3个铝合金穿线盒考虑；

3）穿线管敷设方式均按沿墙敷设、沿钢柱/混凝土柱敷设，暂不考虑墙内预埋或地下预埋敷设。

敷设范围：至DCS系统的电缆桥架引出至各测点、控制点的穿线管。

本项下所有材料（包括穿线管、接线盒、管卡及其它附件、辅材等）均由竞标单位供应。

5.1.10.3 其它规格穿线管：

暂不考虑，具体施工时，如有此类项目，则通过工程签证单进入工程量。

5.1.11控制电缆、补偿电缆、屏蔽双绞线敷设：

5.1.11.1敷设范围：

DCS系统至各测点、控制点及电机状态采集点（一般在配电柜内）的控制电缆敷设、补偿电缆敷设；DCS系统至各PLC系统的用于通讯的屏蔽双绞线的敷设。

5.1.11.2敷设内容及数量：

| 序号 | 电缆型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 5000 | 米 |  |
| 2 | ZC-KVVP-450/750V 10*1.5 | 2000 | 米 |  |
| 3 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 11000 | 米 |  |
| 4 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 9000 | 米 |  |
| 5 | ZC-DJYPVP-300/500V 2*2*1.5 | 2200 | 米 |  |
| 6 | ZC-DJYPVP-300/500V 3*2*1.5 | 600 | 米 |  |
| 7 | ZC-KVVP-450/750V 4*1.5 | 1500 | 米 |  |
| 8 | ZC-KX-G-VPV-2*1.5 | 2500 | 米 |  |
| 9 | ZC-YJV-0.6/1kV 4*2.5 | 300 | 米 |  |
| 10 | ZC-YJV-0.6/1kV 4*6 | 200 | 米 |  |
| 11 | 6XV1830-0EH10 | 1000 | 米 |  |

5.1.11.3敷设方式：桥架内敷设及穿线管内敷设。

5.1.11.4敷设的所有电缆，在电缆两侧均应进行明确的标识，标识应采用标准的市售电缆标志牌，用记号笔对电缆编号、去向、用途进行明确标识。（现场所有一次仪表应有与上位机测点对应的标识）

5.1.11.5本项下材料：控制电缆、补偿电缆、屏蔽双绞线由竞购方供应，其它材料由竞标单位供应。

5.1.13光缆敷设及熔接：

敷设：主要为DCS系统至公司技术中心楼的调度室光缆敷设，调度室至硫酸综合楼信息中心光缆共2根，总长度暂按900米考虑。敷设方式主要为桥架敷设、管道敷设。

光纤熔接：竞标方负责对光纤进行熔接。

本项下所有材料（包括光缆、光纤盒及其它材料等）均由竞标单位供应。

5.1.14 DCS系统接线：

5.1.14.1接线范围包含：

1）所有敷设到DCS系统控制机柜的电缆在DCS机柜侧的接线；

2）上述电缆在仪器仪表、控制阀门侧的接线；

3）上述电缆在配电柜、控制箱侧的接线（但如果实际施工时，因电气安装单位根据合同实施了对上述电缆在配电柜、控制箱侧的接线，则工程决算时，应扣除竞标方对此项接线的预算费用）。

4）各PLC系统至DCS系统的通讯线路在DCS机柜侧的接线。

5.1.14.2凡导线为多股导线的，应使用冷压端子压接牢固后再进行接线。

5.1.14.3所有接线均应压接牢固，确保接触良好。

5.1.14.4接线的号码管应使用PVC线号管；线号采用机打，不得手写。

5.1.14.5 DCS机柜侧屏蔽控制电缆的屏蔽网应编成辫子状，并用冷压接线端子压接到汇流排上，各汇流排再统一接到信号地接线板上。

5.1.14.6接线时，电缆的两侧均应留有适当富余长度，但富余长度不得过长。

5.1.14.7电缆在现场侧应使用挠性管，挠性管两端按规范连接在穿线管管口及仪表、阀门等的电气接头处。在净化、干吸、转化工序，挠性管应采用防腐挠性管。

5.1.14.8电缆在DCS机柜侧应布局整齐、美观，应采用缠绕管、扎带、绝缘胶带等材料对导线、电缆进行外观修整。

5.1.14.9本项所需材料（如挠性管、冷压端子、缠绕管、扎带、绝缘胶带、线号管等）均由竞标方供应。

5.1.15尽管上述没有列举，但如果缺少将导致DCS系统及仪表检测装置无法正常运行的项目，也应由竞标方安装。

5.1.16 特别注意事项：

系统中有部分双支式热电偶/热电阻，接线时注意如下：部分元件接线，只对双支中的一支进行接线，另一支作为备用；部分需对双支都进行接线。具体与使用单位沟通确认。

5.2调试内容：

5.2.1附件2“仪表数据表”内所有一次仪表、变送器的单体调试，包含引压管路的吹扫、试漏，一次仪表、变送器的线路检查、上电、校准等；

5.2.2附件2“仪表数据表”内所有控制阀的单体调试，包含线路检查、上电、现场动作试验、校准等；

5.2.3 DCS系统机柜的各类带电前试验、检测、以及上电、带电后检查；

5.2.4 各人机界面站的上电、检查；

5.2.5 DCS系统的各类软件现场组态、测试、调试以及与各上位机的通讯稳定性测试；

5.2.6 与各PLC系统的通讯调试；

5.2.7 DCS系统软硬件的热稳定性、及双机冗余热备用性能的测试；

5.2.8仪器仪表、控制阀门等现场设备与DCS系统的联动试验：包含DCS系统对各类参数测控准确度的测试、校正，控制阀门等在DCS系统的远控操作试验、自动调节系统的自动调节功能测试等。

5.2.9报警及联锁功能的验证：

通过参数设置或设置故障点，对报警及联锁功能进行测试。验证联锁功能时应将联锁点的输出线路断开后再进行测试，以免引起意外后果。

5.3项目施工及验收应执行下列技术标准、规范：

1）GB50093-2013《自动化仪表工程施工及质量验收规范》；

5.4工程预决算：

1）预决算定额标准：

以陕西2009安装定额进行安装预算，以陕西2009安装定额进行综合取费；人工费进行补差（参考土建，补差至72.5元），但补差部分不进行综合取费。

竞标单位以上述标准对本项目的安装费用进行预算，作为竞标的工程安装费的依据。

2）预算应列有详细的预算表。

3）工程的最终结算以决算书为依据。决算书中应剔除在预算中列有、但实际没有施工的项目；应增加实际进行了施工、但5.1、5.2均没有规定、相应预算书中也没能列举的项目，但决算书中增加的项目，必须要有经竞购方签证确认的工程签证单为依据。

4）工程预算书中不得对5.1、5.2所列举的项目漏项，凡有漏项，则认为技术上没有进行实质响应。

5）竞标方对仪表供货清单中已列明的货品及数量、以及安装项目中已列明的项目及数量，如果预算时对各项目的工作量少算了，决算时不予追加，风险由竞标单位承担；如果竞标单位对各项目的工作量在预算时计算多了，决算时将予以核减。

5.5关于安装调试的其它规定：

1）涉及到工艺管道及主体设备安装的货品，应提前到货，并在供货前1周内提供安装图纸至少3套。

2）现场安装时应有技术人员随安装队进驻现场，提供全方位技术支持，并与安装主体设备的施工单位密切合作，共同搞好安装工作。

3）安装时应按设计院及系统供应商提供的图纸施工；如因现场情况，或其他合理的原因，需要变更时，应联系设计方出具变更通知。

4）安装施工应遵守国家的相关建安规程。

5）安装时应考虑采取必要的屏蔽及保护措施，使信号线路免受干扰。系统的信号线路与电源线路应分开敷设。

6）应考虑防雷接地措施。

7）安装应有进度计划，及现场工程进度记录。

8）安装应保质保量，在保证安全、质量的前提下，加快工程进度，以满足竞购方早日开车的要求。

6、执行标准：

本工程应执行以下标准：

GB2421       			电工电子产品基本环境试验规程总则

IEC 60255       		继电器

GB3047.4     			高度进制为44.45mm的插箱插件的基本尺寸系列

GB12666.6    			电线电缆燃烧试验方法 电线电缆耐火特性试验方法

GB12666.2    			电线电缆燃烧试验方法 单根电线电缆垂直燃烧试验方法

GB12666.5    			电线电缆燃烧试验方法 成束电线电缆燃烧试验方法

GB4208      			外壳防护等级 （IP码）

GB/T16839.1 			热电偶 第1部分：分度表

GB/T16839.2  			热电偶 第2部分：允差

JB/T8622     			工业铂电阻技术条件及分度表

GB/T13926.1/2/3/4  	工业过程测量和控制装置的电磁兼容性

GB/T4989     			热电偶用补偿导线

GB/T15969.1/2/3/4 	可编程控制器

GB777        			工业自动化仪表用模拟气动信号

GB3369       			工业自动化仪表用直流电流信号

GB3370       			工业自动化仪表用直流电压信号

ANSI/NAME ICS4  		工业控制设备和系统的缎子排

ANSI/NAME ICS6  		工业控制设备和系统外壳

GB50093-2013    		自动化仪表工程施工及验收规范

DL/T 659   			分散控制系统在线验收测试规程

DL/T 657   			模拟量控制系统在线验收测试规程

DL/T 658   			顺序控制系统在线验收测试规程

（2000）YK      		冶金自动化仪表与控制安装通用图

GBJ131       			自动化仪表安装工程质量检验评定标准

ANSI/ISA S5.1   		仪表符号和说明

ISA S5.4        		仪表回路图

SAMA PMS 22.1   		仪表和控制系统的功能图表示法

ANSI MC8.1/RP55.1 	数字过程计算机的硬件检验

ISA RP55.1      		数字处理计算机硬件测试

ANSI/IEEE 472   		冲击电压承受能力导则（SWC）

ANSI/IEEE 488   		可编程仪表的数字接口

EIA RS-232-C    		数据终端设备与使用串行二进制数据进行数据交换的数据通讯设备之间的接口

UL 1418         		电视用阴极射线管的防内爆

UL 44           		橡胶导线、电缆的安全标准

7、试验、验收

7.1工厂验收：

7.1.1在DCS系统生产、软件组态及反应DCS系统真实状况的有关文件完成后，竞标方在发货前应进行令竞购方满意的工厂验收和演示。

7.1.2除规定的工厂验收和演示外，竞购方有权在竞标方进行各项单独功能的试验，包括硬件测试及组态和编程检查。

7.1.3工厂验收演示前，系统设计应体现出在设备上所做的最新修改。

7.1.4验收内容：

1）72小时的系统通电老化报告；

2）加电和系统初始化；系统再装载；

3）模拟演示：

A 故障的排除和恢复；

B 诊断试验；

C 冗余部分的转换；

D 无线射频干扰保护；

E 系统中每个输入/输出回路的功能操作，包括使用模拟信号的流程图演示；

F 用户程序和逻辑/顺序控制实验；

G 接口和来自其他系统的数据传输；

H 报告、记录等的打印输出；

I 全部失电或部分失电的工作情况；

J系统组态结果对工艺要求的适应情况；

7.2现场验收：

7.2.1初步检查：

系统的部分或整套到货后，竞标方应配合竞购方在到货设备的现场进行开箱验收，包括系统配置、数量、外观等。如存在质量问题，竞标方应负责整改和采取消除措施。

7.2.2 现场调试及验收：

1）现场调试前，竞标方应提供详细的调试计划。

2）系统所属所有设备安装完成后，竞标方应先进行不带电检查。所有的现场接线、电源、管路等均检查无误后，竞标方负责系统的首次通电。首次通电试运转，应结合竞购方工艺进行至少72小时。

3）竞标方应保证首次试运行及之后的试运行期间系统的基本功能和可靠性，不会因系统原因影响试运行。

4）对试运行中发现的问题，竞标方应及时整改。

7.3工程资料交接：

竞标方的所有文件、图纸及与竞购方之间的通讯均使用中文。竞标方保证所提供的所有图纸、资料完全符合所供的系统并及时反映工程的进度阶段。竞标方应在工程验收后一个月内向竞购方提供完整的竣工工程图纸3套，及可编辑的电子版1套以及完整的竣工资料。

竣工资料详单如下：

A 系统接地图；

B 系统供电图；

C 系统机柜布置图；

D 网络连接图；

E 电源柜资料；

F DCS系统I/O地址分配表；

G DCS系统I/O端子外部接线图；

H 模拟流程图；

I DCS分组画面；

J 系统硬件手册；

K 系统实时监控软件手册；

L 系统工程安装手册；

M 系统组态手册；

N 流程图绘制软件手册；

O 编程语言使用手册；

P 构成系统所有部件的原理图；

Q 符合竞购方要求格式的外部连接图，图上应有电缆编号和端子编号；

R 每台机柜、操作台的总布置图，图中应标明各模块和组装件的编号，并包括正视图、后视图、开孔图、总尺寸及开门所需的净空距离；

S 所有外购设备、仪器仪表的使用说明书；

T 所有控制和调整装置在维护时所需的校验曲线；

U DCS系统使用的一些特殊机械设备详图；

V 适合于用户工程师使用的高质量用户手册；

W 标书未提及但一般均应提供的各种资料；

所有资料均应提供纸质资料及光盘资料。

8、工程完工期：

竞标方应在竞标书中明确工程的施工计划以及工程的完工日期。

9、工程服务及质保期：

9.1竞标方应在合同签订后指定一名项目经理，负责协调整个工程全过程的各项工作，如设计、工程进度、制造确认、编程和技术服务、图纸、工厂和现场测试、编制文件、系统投运等工作。

9.2合同签订后，竞标方应在一周内委派一名技术人员驻进竞购方现场，直至工程竣工，负责与其他施工单位及竞购方的技术沟通工作，随时处理新出现的技术问题。

9.3竞标方在生产、服务和销售过程中应严格执行ISO9001质量管理体系，以确保所提供的设备、系统质量和安全可靠性。

9.4竞标方应确保所供全部材料、部件及其他未明示列举的标的物是全新、完好的合格产品；如若不符，竞标方应及时更换。

9.5质保期内，竞标方应保证免费对因安装调试出现的故障及时修理或维护。

9.6任何时候，竞购方在使用过程中出现无法解决的问题时，竞标方应及时委派有经验的工程师予以技术支持，24小时到达工程现场。质保期外的服务，取费应合理。

9.7竞标方应不定期对竞购方进行回访和技术交流，以便不断提高使用水平和发挥所购系统的作用。

9.8系统正常运行后，竞标方技术人员应在竞购方保驾护航2个月，且确保教会各上机操作人员均能熟练操作。

9.9本节未提及的其他按法律、法规或行业惯例应由竞标方提供的服务，竞标方也必须提供。

10、人员培训及专用工具：

10.1人员培训

10.1.1 培训分为工程技术人员培训、现场维护人员培训和操作员培训。

10.1.2 竞标方应根据项目规模及以往的工程施工经验，提出详细的培训计划，计划中应包括各类待培训人员的人数、培训时间安排、培训地点、培训内容等。

10.1.3通过培训，应使：

1）工程技术人员能够独立完成系统组态、方案编写，自行熟练调试维护本套系统。

2）现场维护人员达到能够熟练进行一次仪表的维护、校准、标定及进行控制机柜电路维护。

3）操作人员能够独立上机熟练操作本系统，并根据系统提示进行故障判断。

10.1.4 应允许竞购方经过培训的工程技术人员在应用软件编制阶段参与软件的编制、组态工作。

10.2专用工具

如果合同设备的安装、运行和维护，所使用工具为专用工具，除此专用工具外，竞价单位无法进行正常的维护、维修等作业，则竞标单位应提供此类专用工具至少2套。此类专用工具应为赠品，不另行收取费用。

11、违约与赔偿：

11.1按《中华人民共和国合同法》中的相关条款执行。

11.2竞标方未按合同要求提供材料质量或安装调试内容不能满足技术要求，竞购方有权终止合同，同时按招竞标法进行相应的处罚。

11.3如果合同材料在检验、性能考核和保证期内由于竞标方的原因未能达到合同规定的技术指标，竞购方有权对由于合同材料引起的其他设备（材料）损坏或灭失、人员伤亡的直接经济损失向竞标方进行索赔。竞标方同意竞购方拒收货物和退还竞购方已付的合同价款，并且竞标方承担相关的损失。包括利息、银行费用、运费、保险费、仓储费、装卸费以及其它保管和维护被拒收货物必须的费用。

11.4如果竞标方在收到竞购方的索赔要求后 15 天内未能做出回复，该索赔要求将被视为已被接受。

11.5迟交罚款

11.5.1如果不是由于竞购方原因或竞购方要求推迟工期，而竞标方未能按本合同规定的工程期完工时（不可抗力除外），竞购方向竞标方收取违约金，收取比例为：每推迟交货1周，罚合同金额的0.5 %；不满一周按一周计算。由此产生的一切直接损失由竞标方负责。竞标方支付迟交违约金，并不解除竞标方继续履行合同的义务。

11.5.2如由于确属竞标方责任，未能按本合同技术条款的规定按时完工、未按竞购方要求按时派委现场服务人员进驻现场进行安装、调试、或委派的人员不能胜任其工作，致使合同设备不具备按时投运条件，竞购方有权要求竞标方支付违约金5000元/天，并赔偿由此产生的一切损失。不满一天按一天计算。

11.5.3竞标方对于根据本合同规定应承担的,赔偿责任，不论单项或多项，累计不超过合同总价款的100%。

12、安全责任：

12.1合同签订后，承包人应按竞购方安全制度规定办理安全风险抵押金、开工证等手续。其中安全风险抵押金按合同总额的3%缴纳。

12.2承包人承担整个施工区域DCS系统及仪表成套已完成及未完成工程的全天候安全保卫工作。

12.3承包人负责工程移交前的现场成品保护工作，承担相应的费用；否则发生损坏，承包人自费予以修复。

12.4承包人负责施工场地内及周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）古树名木的保护，并承担相应的费用。

12.5要求承包人应极做好施工现场管理，维护现场整洁，道路畅通，符合陕西省文明施工的标准。

12.6确保安全施工，按陕西省及当地政府有关规定执行。

12.7进厂施工人员应遵守厂方的规定（厂纪），若有违者，应接受竞购方处罚。

12.8负责所领材料的安全，如有丢失或损坏，应为竞购方赔偿损失部分。

12.9如果施工过程中由于承包人责任，发生安全责任事故，造成人员、财产伤害的，承包人承担由此发生的经济责任（含经济赔偿），并承担按照国家及地方安全法律、法规、政策的规定应承担的责任。

第五章 竞标文件格式

项目编号：

（项目名称）

竞标文件

竞 标 人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

时    间：

## 目  录

（1）竞标函；

（2）开标一览表；

（3）分项报价表及预算书；

（4）法定代表人身份证明；

（5）授权委托书

（6）竞标保证金；

（7）商务和技术偏差表；

（8）资格和履约能力审查资料；

（9）竞标方案；

（10）其他资料

## 一、竞标函

（竞购方名称）：

1．我方已仔细研究了   （项目名称）   （项目编号：          ）竞价文件的全部内容，愿意以人民币（大写           ）（¥         ）的竞标总报价，其中安装、调试费用：人民币（大写           ）（¥         ），工程期：        ，质量标准：            。提供（货物名称及相关服务），并按合同约定履行义务。

2．我方的竞标文件包括下列内容：

（1）竞标函；

（2）开标一览表；

（3）分项报价表；

（4）法定代表人身份证明

（5）授权委托书

（6）竞标保证金；

（7）商务和技术偏差表；

（8）资格和履约能力审查资料；

（9）竞标方案；

（10）其他资料

竞标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以竞标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应竞价文件的全部要求。

4．我方的竞标文件有效期从提交竞标文件截止之日起90天。我方承诺在竞价文件规定的竞标有效期内不撤销竞标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件或者更改合同实质性内容；

（3）按照竞价文件要求提交履约担保；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的竞标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

7．（其他补充说明）。

竞标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年   月   日

二、开标一览表（唱标报告）

一、总价及工期报价单

| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 工程期 （日历天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉窑烟气集中深度治理项目DCS系统及仪表成套安装调试 |  | 1套 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

二、预算书

报价单位根据《炉窑烟气集中深度治理项目DCS系统及仪表成套安装调试工程内容》及仪表数据表，按照竞价书第二章竞标人须知“3.3竞价项目的承包方式和计算依据”的要求编制工程预算书。工程预算书必须加盖报价单位公章（或预、结算章），否则无效。

预算书作为报价单的附件，其工程总造价与报价单总价不一致时，以报价单上的总价为准。

报价单填写说明：

1.报价单位应首先编制工程预算书，再根据工程预算书填写总价及工期报价单。

2.缺少预算书或缺少总价及工期报价单的报价均为无效报价。

3.本报价单必须由报价单位公司法定代表人或授权委托人签名并加盖公司公章，未加盖公章或没有签名的报价单为无效报价单。

4.说明：本开标一览表须与竞标函中相关内容一致，当出现不一致时，以竞标函为准。

竞标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年       月      日

## 三、分项报价表及预算书

一、安装调试费用

| 报价内容 名称 | 报价（元） | 取费依据 | 取费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装调试费 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 安装调试费总价（元） |  |  |  |  |

- 二、预算书

- ......

## 四、法定代表人身份证明

姓名：    性别：    年龄：    职务：    系（竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

注：本身份证明需由竞标人加盖单位公章。

竞标人：（单位公章）

年    月    日

## 五、授权委托书

本人（姓名）系（竞标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改  （项目名称）     竞价项目的竞标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权签署之日起，至竞标有效期截止之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件（正反面）

注：本授权委托书需由竞标人加盖单位公章并由其法定代表人签署方可生效。

竞标人：（单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

年    月    日

## 六、竞标保证金

（竞购方名称）   ：

我方于    年    月    日参加                货物采购竞价项目的竞标，我方已按照竞价文件的要求以        方式提交了竞标保证金，金额为人民币（大写）         （¥     ）。现保证：我方若在竞标有效期内撤销竞标文件，中标后无正当理由不与你方订立合同，在签订合同时向你方提出附加条件，不按照竞价文件要求提交履约担保，或者发生竞价文件明确规定可以不予退还竞标保证金的其他情形，我方同意竞标保证金不予退还。

附：1、竞标保证金付款凭证（复印件）

2、竞标人基本开户许可证明材料（复印件）

竞标人名称：（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

地址：

邮政编码：

电话：

年    月    日

## 七、商务和技术偏差表

竞标人应提供竞标货物的技术参数响应一览表

| 序号 | 竞价文件章节及条款号 | 竞标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

1、请竞标人按照竞价文件要求，务必认真仔细填写，否则视为非响应性竞标。如与竞价文件要求无偏离，则在表中填写“无偏离”或“完全响应”。

2、竞标人保证：除技术偏差表列出的偏差外，竞标人响应竞价文件的全部要求。

竞标人应提供竞标货物的商务响应一览表

| 序号 | 竞价文件章节及条款号 | 竞标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

1、请竞标人按照竞价文件要求，务必认真仔细填写，否则视为非响应性竞标。如与竞价文件要求无偏离，则在表中填写“无偏离”或“完全响应”。

2、竞标人保证：除商务偏差表列出的偏差外，竞标人响应竞价文件的全部要求。

## 八、资格和履约能力审查资料

### （一）基本情况表

| 竞标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 竞标人须知要求竞标人需具有的各类资质证书 | 类型：等级：证书号： …… |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 竞标人关联企业情况（包括但不限于与竞标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 竞标货物制造商名称 |  |  |  |  |
| 竞标人须知要求 竞标货物制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1、竞标人营业执照副本的复印件；

- 第一章竞价公告第3项对竞标人的资格提出所有要求的资格文件复印件，缺项漏项否决竞标；

#### ISO 9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书复印件；

#### （2）“信用中国”网站截图

（3）  其他材料

### （二）业绩情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及竞标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：第一章竞价公告第3项对竞标人业绩有要求的，竞标人应填写本表并根据竞标人须知的要求在本表后附相关证明材料。

### （三）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

1. 竞标人提供2019年1月1日至今的买卖合同纠纷诉讼及仲裁情况。如无诉讼情况的填写无。

2. 竞标人应根据竞标人须知的规定在本表后附相关证明材料。

## 九、竞标方案

1、竞标产品技术性能指标的详细描述、材料选用情况

2、技术资料

3、出厂检验（测）报告等质量证明文件

4、技术支持、现场服务和质保期服务计划

5、售后服务承诺

6、供货方案、安装与调试方案

7、质量保证

8、竞标人认为有必要说明的其他问题

十、其他资料