## 仪表供电及控制系统
|  |  | 业 主 CLIENT： | 陕西锌业有限公司 | 审 核REVIEWED |  | 项目名称PROJECT |  |  | 炉窑烟气集中深度治理项目仪表供电及控制系统
|  |  | 图 名DWG TITLE： | 电缆清册 | 校 核CHECKED |  | 图 号 DWG No. |  |  | SD2201-DK-00-004
|  |  | 图 幅 SIZE： | A3 | 设 计DESIGNED |  | 设计许可证编号DESIGN LICENCE No. |  |  | A232047051/A132047054
|  |  | 专 业SPECIALTY： | 仪 控
序号 | 编 号 | 起 点 | 终 点 | 电缆或导线 |  | 保护管 |  | 主要敷设方式 |  |  |  |  | 备注
|  |  |  | 型号\规格 | 长度 | 材料--直径 | 长度 | 桥架 | 支架 | 穿管明设 | 直埋 | 穿管暗设
[5 empty] | m | mm | m | CT | SU | SC | DB | SC-F
自控电缆
1 | DCSP（M） | 仪表电源柜 +YB01 | DCS机柜 +DCS | ZC-YJV-0.6/1kV 4*6 | m: 20; mm: —; m: —
2 | DCSP（R） | 仪表电源柜 +YB01 | DCS机柜 +DCS | ZC-YJV-0.6/1kV 4*6 | m: 20; mm: —; m: —
3 | YB02P | 仪表电源柜 +YB01 | SDAPU系统仪表电源 +YB02 | ZC-YJV-0.6/1kV 4*6 | m: 90
4 | CZ001-1P | 仪表电源柜 +YB01 | 1#操作员站 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | m: 20; mm: —; m: —; CT: √
5 | CZ001-2P | 1#操作员站 | 2#操作员站 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | m: 20; mm: —; m: —
6 | CZ001-3P | 2#操作员站 | 3#操作员站 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | m: 20; mm: —; m: —
7 | GZ001P | 仪表电源柜 +YB01 | 工程师站 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | m: 20; mm: —; m: —; CT: √
8 | DP-1 | DCS机柜 +DCS（DP） | SO2风机就地控制柜 +AP301 | 6XV1830-0EH10 | 85 | — | — | √ | √ |  |  |  | 配套通讯电缆由DCS供应商成套提供
9 | DP-2 | SO2风机就地控制柜 +AP301 | 1#臭氧发生器系统柜 +CY501 | 6XV1830-0EH10 | 150 | — | — | √ | √
10 | DP-3 | 1#臭氧发生器系统柜 +CY501 | 2#臭氧发生器系统柜 +CY502 | 6XV1830-0EH10 | 20 | — | — | √ | √
11 | DP-4 | 2#臭氧发生器系统柜 +CY502 | SDAPU系统PLC柜 +PLC | 6XV1830-0EH10 | 70 | — | — | √ | √
12 | DP-5 | SDAPU系统PLC柜 +PLC | 接力风机就地控制柜 +C602 | 6XV1830-0EH10 | 200 | — | — | √ | √
13 | DP-6 | 接力风机就地控制柜 +C602 | DCS机柜 +DCS（DP有源终端） | 6XV1830-0EH10 | 200 | — | — | √ | √
14 | DCS-1（M） | DCS机柜 +DCS | 操作站网络交换机M | 网线 | m: 20; mm: —; m: —; CT: √
15 | DCS-2（R） | DCS机柜 +DCS | 操作站网络交换机R | 网线 | m: 20; mm: —; m: —; CT: √
16 | DCS-3（M） | 操作站网络交换机M | 1#操作员站工控机 | 网线 | m: 20; mm: —; m: —
17 | DCS-4（R） | 操作站网络交换机R | 1#操作员站工控机 | 网线 | m: 20; mm: —; m: —
18 | DCS-5（M） | 操作站网络交换机M | 2#操作员站工控机 | 网线 | m: 20; mm: —; m: —
19 | DCS-6（R） | 操作站网络交换机R | 2#操作员站工控机 | 网线 | m: 20; mm: —; m: —
20 | DCS-7（M） | 操作站网络交换机M | 3#操作员站工控机 | 网线 | m: 20; mm: —; m: —
21 | DCS-8（R） | 操作站网络交换机R | 3#操作员站工控机 | 网线 | m: 20; mm: —; m: —
22 | DCS-9（M） | 操作站网络交换机M | 工程师站工控机 | 网线 | m: 20; mm: —; m: —
23 | DCS-10（R） | 操作站网络交换机R | 工程师站工控机 | 网线 | m: 20; mm: —; m: —
注：电缆清册中电缆长度仅供参考，不做切割电缆长度的依据

## 净化工序
|  |  | 业 主 CLIENT： | 陕西锌业有限公司 | 审 核REVIEWED |  | 项目名称PROJECT |  |  | 炉窑烟气集中深度治理项目-净化工序
|  |  | 图 名DWG TITLE： | 电缆清册 | 校 核CHECKED |  | 图 号 DWG No. |  |  | SD2201-DK-01-004
|  |  | 图 幅 SIZE： | A3 | 设 计DESIGNED |  | 设计许可证编号DESIGN LICENCE No. |  |  | A232047051/A132047054
|  |  | 专 业SPECIALTY： | 仪 控
序号 | 编 号 | 起 点 | 终 点 | 电缆或导线 |  | 保护管 |  | 主要敷设方式 |  |  |  |  | 备注
|  |  |  | 型号\规格 | 长度 | 材料--直径 | 长度 | 桥架 | 支架 | 穿管明设 | 直埋 | 穿管暗设
[5 empty] | m | mm | m | CT | SU | SC | DB | SC-F
自控电缆
1 | TE101S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 一级洗涤器进口管道烟气温度 TE101 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
2 | TE102aS | DCS机柜 +DCS（RTD） | 一级洗涤器出口管道烟气温度A TE102a | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
3 | TE102bS | DCS机柜 +DCS（RTD） | 一级洗涤器出口管道烟气温度B TE102b | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
4 | TE103S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 气体冷却塔出口管道烟气温度 TE103 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
5 | TE104S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 二级电除雾器出口管道烟气温度 TE104 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
6 | TE105S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 一级洗涤器逆喷管喷嘴进口酸温度 TE105 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
7 | TE106S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 稀酸冷却器酸侧进口总管温度 TE106 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
8 | TE107aS | DCS机柜 +DCS（RTD） | 稀酸冷却器A酸侧出口管温度 TE107a | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
9 | TE107bS | DCS机柜 +DCS（RTD） | 稀酸冷却器B酸侧出口管温度 TE107b | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
10 | TE108aS | DCS机柜 +DCS（RTD） | 稀酸冷却器A循环水回水管温度 TE108a | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
11 | TE108bS | DCS机柜 +DCS（RTD） | 稀酸冷却器B循环水回水管温度 TE108b | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
12 | TE109aS | DCS机柜 +DCS（RTD） | 一级电除雾器绝缘子室A温度 TE109a | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 40 | DN15 | 6 | √ |  | √
13 | TE109bS | DCS机柜 +DCS（RTD） | 一级电除雾器绝缘子室B温度 TE109b | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 40 | DN15 | 6 | √ |  | √
14 | TE110aS | DCS机柜 +DCS（RTD） | 二级电除雾器绝缘子室A温度 TE110a | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 40 | DN15 | 6 | √ |  | √
15 | TE110bS | DCS机柜 +DCS（RTD） | 二级电除雾器绝缘子室B温度 TE110b | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 40 | DN15 | 6 | √ |  | √
16 | PT101S | DCS机柜 +DCS（AI） | 一级洗涤器进口管道烟气压力 PT101 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
17 | PT102S | DCS机柜 +DCS（AI） | 一级洗涤器出口管道烟气压力 PT102 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
18 | PT103S | DCS机柜 +DCS（AI） | 气体冷却塔出口管道烟气压力 PT103 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
19 | PT104S | DCS机柜 +DCS（AI） | 二级电除雾器出口管道烟气压力 PT104 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
20 | PT105S | DCS机柜 +DCS（AI） | 一级洗涤器逆喷管喷嘴进口酸压力 PT105 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
21 | PT106S | DCS机柜 +DCS（AI） | 稀酸冷却器酸侧进口总管压力 PT106 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
22 | PT107S | DCS机柜 +DCS（AI） | 稀酸冷却器酸侧出口总管压力 PT107 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
23 | LT101S | DCS机柜 +DCS（AI） | 一级洗涤器液位 LT101 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 40 | DN15 | 6 | √ |  | √
24 | LT102S | DCS机柜 +DCS（AI） | 气体冷却塔液位 LT102 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 40 | DN15 | 6 | √ |  | √
25 | LT103S | DCS机柜 +DCS（AI） | 上清液贮槽液位 LT103 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 40 | DN15 | 6 | √ |  | √
26 | LT104S | DCS机柜 +DCS（AI） | 事故水高位槽液位 LT104 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 40 | DN15 | 6 | √ |  | √
27 | LT105S | DCS机柜 +DCS（AI） | 稀酸脱气塔液位 LT105 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 40 | DN15 | 6 | √ |  | √
28 | FT101S | DCS机柜 +DCS（AI） | 溢流堰流量 FT101 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
29 | FT101P | 仪表电源柜 +YB01 | 溢流堰流量 FT101 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
30 | FT102S | DCS机柜 +DCS（AI） | 废酸输送流量 FT102 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
31 | FT102P | 仪表电源柜 +YB01 | 废酸输送流量 FT102 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
32 | AT101S | DCS机柜 +DCS（AI） | 稀酸冷却器循环水回水总管PH值 AT101 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
33 | LV104P | 仪表电源柜 +YB01 | 事故水高位槽液位控制阀 LV104 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 60 | DN20 | 6 | √ |  | √
34 | LV104S | DCS机柜 +DCS（DO、DI） | 事故水高位槽液位控制阀 LV104 | ZC-KVVP-450/750V 10*1.5 | 60 | DN20 | 6 | √ |  | √
35 | TV102P | 仪表电源柜 +YB01 | 一级洗涤器逆喷管事故水阀 TV102 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 60 | DN20 | 6 | √ |  | √
36 | TV102S | DCS机柜 +DCS（DO、DI） | 一级洗涤器逆喷管事故水阀 TV102 | ZC-KVVP-450/750V 10*1.5 | 60 | DN20 | 6 | √ |  | √
37 | HV101P | 仪表电源柜 +YB01 | 一级电除雾器冲洗水阀 HV101 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 40 | DN20 | 6 | √ |  | √
38 | HV101S | DCS机柜 +DCS（DO、DI） | 一级电除雾器冲洗水阀 HV101 | ZC-KVVP-450/750V 10*1.5 | 40 | DN20 | 6 | √ |  | √
39 | HV102P | 仪表电源柜 +YB01 | 二级电除雾器冲洗水阀 HV102 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 40 | DN20 | 6 | √ |  | √
40 | HV102S | DCS机柜 +DCS（DO、DI） | 二级电除雾器冲洗水阀 HV102 | ZC-KVVP-450/750V 10*1.5 | 40 | DN20 | 6 | √ |  | √
41 | HV103P | 仪表电源柜 +YB01 | 一级洗涤器循环液外排调节阀 HV103 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 40 | DN20 | 6 | √ |  | √
42 | HV103S | DCS机柜 +DCS（AO、AI） | 一级洗涤器循环液外排调节阀 HV103 | ZC-DJYPVP-300/500V 2*2*1.5 | 40 | DN20 | 6 | √ |  | √
43 | LV101aP | 仪表电源柜 +YB01 | 气体冷却塔补水阀 LV101a | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 40 | DN20 | 6 | √ |  | √
44 | LV101aS | DCS机柜 +DCS（AO、AI） | 气体冷却塔补水阀 LV101a | ZC-DJYPVP-300/500V 2*2*1.5 | 40 | DN20 | 6 | √ |  | √
45 | LV101bP | 仪表电源柜 +YB01 | 废酸输送调节阀 LV101b | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 40 | DN20 | 6 | √ |  | √
46 | LV101bS | DCS机柜 +DCS（AO、AI） | 废酸输送调节阀 LV101b | ZC-DJYPVP-300/500V 2*2*1.5 | 40 | DN20 | 6 | √ |  | √
47 | HV104S | DCS机柜 +DCS（AO、AI） | 稀释风阀 HV104 | ZC-DJYPVP-300/500V 2*2*1.5 | 40 | DN20 | 6 | √ |  | √
注：电缆清册中电缆长度仅供参考，不做切割电缆长度的依据

## 干吸工序
|  |  | 业 主 CLIENT： | 陕西锌业有限公司 | 审 核REVIEWED |  | 项目名称PROJECT |  |  | 炉窑烟气集中深度治理项目-干吸工序
|  |  | 图 名DWG TITLE： | 电缆清册 | 校 核CHECKED |  | 图 号 DWG No. |  |  | SD2201-DK-02-004
|  |  | 图 幅 SIZE： | A3 | 设 计DESIGNED |  | 设计许可证编号DESIGN LICENCE No. |  |  | A232047051/A132047054
|  |  | 专 业SPECIALTY： | 仪 控
序号 | 编 号 | 起 点 | 终 点 | 电缆或导线 |  | 保护管 |  | 主要敷设方式 |  |  |  |  | 备注
|  |  |  | 型号\规格 | 长度 | 材料--直径 | 长度 | 桥架 | 支架 | 穿管明设 | 直埋 | 穿管暗设
[5 empty] | m | mm | m | CT | SU | SC | DB | SC-F
自控电缆
1 | TE201S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 干燥酸冷器前循环管道酸温 TE201 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
2 | TE202S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 干燥酸冷器后循环管道酸温 TE202 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
3 | TE203S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 吸收酸冷器前循环管道酸温 TE203 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
4 | TE204S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 吸收酸冷器后循环管道酸温 TE204 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
5 | TE205S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 成品酸冷器酸侧出口管道酸温 TE205 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
6 | TE206S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 循环水进水总管道温度 TE206 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
7 | TE207S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 循环水回水总管道温度 TE207 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
8 | PT201S | DCS机柜 +DCS（AI） | 干燥酸冷器前循环管道压力 PT201 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
9 | PT202S | DCS机柜 +DCS（AI） | 干燥酸冷器后循环管道压力 PT202 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
10 | PT203S | DCS机柜 +DCS（AI） | 吸收酸冷器前循环管道压力 PT203 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
11 | PT204S | DCS机柜 +DCS（AI） | 吸收酸冷器后循环管道压力 PT204 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
12 | PT205S | DCS机柜 +DCS（AI） | 成品酸产酸管压力 PT205 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
13 | PT206S | DCS机柜 +DCS（AI） | 循环水进水总管道压力 PT206 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
14 | PT207S | DCS机柜 +DCS（AI） | 循环水回水总管道压力 PT207 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
15 | LT201aS | DCS机柜 +DCS（AI） | 干燥塔循环槽液位 LT201a | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
16 | LT202aS | DCS机柜 +DCS（AI） | 吸收塔循环槽液位 LT202a | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
17 | LT203aS | DCS机柜 +DCS（AI） | 地下槽液位 LT203a | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
18 | AT201S | DCS机柜 +DCS（AI） | 干燥塔循环酸浓度 AT201 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
19 | AT201P | 仪表电源柜 +YB01 | 干燥塔循环酸浓度 AT201 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
20 | AT202S | DCS机柜 +DCS（AI） | 吸收塔循环酸浓度 AT202 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
21 | AT202P | 仪表电源柜 +YB01 | 吸收塔循环酸浓度 AT202 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
22 | AT203S | DCS机柜 +DCS（AI） | 循环水回水总管PH值 AT203 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
23 | FT201S | DCS机柜 +DCS（AI） | 成品酸地下槽输酸管道流量 FT201 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
24 | FT201P | 仪表电源柜 +YB01 | 成品酸地下槽输酸管道流量 FT201 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
25 | LV201P | 仪表电源柜 +YB01 | 干燥塔循环槽液位调节 LV201 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 60 | DN20 | 6 | √ |  | √
26 | LV201S | DCS机柜 +DCS（AO、AI） | 干燥塔循环槽液位调节 LV201 | ZC-DJYPVP-300/500V 2*2*1.5 | 60 | DN20 | 6 | √ |  | √
27 | AV201P | 仪表电源柜 +YB01 | 干燥塔循环槽酸浓调节 AV201 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 60 | DN20 | 6 | √ |  | √
28 | AV201S | DCS机柜 +DCS（AO、AI） | 干燥塔循环槽酸浓调节 AV201 | ZC-DJYPVP-300/500V 2*2*1.5 | 60 | DN20 | 6 | √ |  | √
29 | LV202P | 仪表电源柜 +YB01 | 吸收塔循环槽液位调节 LV202 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 60 | DN20 | 6 | √ |  | √
30 | LV202S | DCS机柜 +DCS（AO、AI） | 吸收塔循环槽液位调节 LV202 | ZC-DJYPVP-300/500V 2*2*1.5 | 60 | DN20 | 6 | √ |  | √
31 | AV202P | 仪表电源柜 +YB01 | 吸收塔循环槽酸浓调节 AV202 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 60 | DN20 | 6 | √ |  | √
32 | AV202S | DCS机柜 +DCS（AO、AI） | 吸收塔循环槽酸浓调节 AV202 | ZC-DJYPVP-300/500V 2*2*1.5 | 60 | DN20 | 6 | √ |  | √
注：电缆清册中电缆长度仅供参考，不做切割电缆长度的依据

## 转化工序
|  |  | 业 主 CLIENT： | 陕西锌业有限公司 | 审 核REVIEWED |  | 项目名称PROJECT |  |  | 炉窑烟气集中深度治理项目-转化工序
|  |  | 图 名DWG TITLE： | 电缆清册 | 校 核CHECKED |  | 图 号 DWG No. |  |  | SD2201-DK-03-004
|  |  | 图 幅 SIZE： | A3 | 设 计DESIGNED |  | 设计许可证编号DESIGN LICENCE No. |  |  | A232047051/A132047054
|  |  | 专 业SPECIALTY： | 仪 控
序号 | 编 号 | 起 点 | 终 点 | 电缆或导线 |  | 保护管 |  | 主要敷设方式 |  |  |  |  | 备注
|  |  |  | 型号\规格 | 长度 | 材料--直径 | 长度 | 桥架 | 支架 | 穿管明设 | 直埋 | 穿管暗设
[5 empty] | m | mm | m | CT | SU | SC | DB | SC-F
自控电缆
1 | TE301S | DCS机柜 +DCS（RTD） | SO2风机进口管温度 TE301 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 70 | DN15 | 6 | √ |  | √
2 | TE302S | DCS机柜 +DCS（RTD） | Ⅲ换热器壳程进口管温度 TE302 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
3 | TE303S | DCS机柜 +DCS（TC） | Ⅱ换热器壳程进口管温度 TE303 | ZC-KX-G-VPV-2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
4 | TE304S | DCS机柜 +DCS（TC） | Ⅰ换热器壳程进口管温度 TE304 | ZC-KX-G-VPV-2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
5 | TE305S | DCS机柜 +DCS（TC） | Ⅰ换热器壳程出口管温度 TE305 | ZC-KX-G-VPV-2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
6 | TE306S | DCS机柜 +DCS（TC） | 升温电炉出口管温度 TE306 | ZC-KX-G-VPV-2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
7 | TE307S | DCS机柜 +DCS（TC） | Ⅰ换热器管程进口管温度 TE307 | ZC-KX-G-VPV-2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
8 | TE308S | DCS机柜 +DCS（TC） | Ⅰ换热器管程出口管温度 TE308 | ZC-KX-G-VPV-2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
9 | TE309S | DCS机柜 +DCS（TC） | Ⅱ换热器管程进口管温度 TE309 | ZC-KX-G-VPV-2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
10 | TE310S | DCS机柜 +DCS（TC） | Ⅱ换热器管程出口管温度 TE310 | ZC-KX-G-VPV-2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
11 | TE311S | DCS机柜 +DCS（TC） | Ⅲ换热器管程进口管温度 TE311 | ZC-KX-G-VPV-2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
12 | TE312S | DCS机柜 +DCS（TC） | Ⅲ换热器管程出口管温度 TE312 | ZC-KX-G-VPV-2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
13 | TE313S | DCS机柜 +DCS（TC） | SO3冷却器管程出口管温度 TE313 | ZC-KX-G-VPV-2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
14 | TE314aS | DCS机柜 +DCS（TC） | 转化器一层触媒顶部温度a TE314a | ZC-KX-G-VPV-2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
15 | TE314bS | DCS机柜 +DCS（TC） | 转化器一层触媒顶部温度b TE314b | ZC-KX-G-VPV-2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
16 | TE314cS | DCS机柜 +DCS（TC） | 转化器一层触媒顶部温度c TE314c | ZC-KX-G-VPV-2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
17 | TE315aS | DCS机柜 +DCS（TC） | 转化器一层触媒底部温度a TE315a | ZC-KX-G-VPV-2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
18 | TE315bS | DCS机柜 +DCS（TC） | 转化器一层触媒底部温度b TE315b | ZC-KX-G-VPV-2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
19 | TE315cS | DCS机柜 +DCS（TC） | 转化器一层触媒底部温度c TE315c | ZC-KX-G-VPV-2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
20 | TE316aS | DCS机柜 +DCS（TC） | 转化器二层触媒顶部温度a TE316a | ZC-KX-G-VPV-2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
21 | TE316bS | DCS机柜 +DCS（TC） | 转化器二层触媒顶部温度b TE316b | ZC-KX-G-VPV-2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
22 | TE316cS | DCS机柜 +DCS（TC） | 转化器二层触媒顶部温度c TE316c | ZC-KX-G-VPV-2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
23 | TE317aS | DCS机柜 +DCS（TC） | 转化器二层触媒底部温度a TE317a | ZC-KX-G-VPV-2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
24 | TE317bS | DCS机柜 +DCS（TC） | 转化器二层触媒底部温度b TE317b | ZC-KX-G-VPV-2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
25 | TE317cS | DCS机柜 +DCS（TC） | 转化器二层触媒底部温度c TE317c | ZC-KX-G-VPV-2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
26 | TE318aS | DCS机柜 +DCS（TC） | 转化器三层触媒顶部温度a TE318a | ZC-KX-G-VPV-2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
27 | TE318bS | DCS机柜 +DCS（TC） | 转化器三层触媒顶部温度b TE318b | ZC-KX-G-VPV-2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
28 | TE318cS | DCS机柜 +DCS（TC） | 转化器三层触媒顶部温度c TE318c | ZC-KX-G-VPV-2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
29 | TE319aS | DCS机柜 +DCS（TC） | 转化器三层触媒底部温度a TE319a | ZC-KX-G-VPV-2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
30 | TE319bS | DCS机柜 +DCS（TC） | 转化器三层触媒底部温度b TE319b | ZC-KX-G-VPV-2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
31 | TE319cS | DCS机柜 +DCS（TC） | 转化器三层触媒底部温度c TE319c | ZC-KX-G-VPV-2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
32 | JRBHP | 仪表电源柜 +YB01 | 超温保护热电偶控制盒 +JRBH | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | m: 75; mm: —; m: —; CT: √
33 | TE320aS | 超温保护热电偶控制盒 +JRBH | 升温电炉温度a TE320a | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 20 | DN15 | 6 | √ | √ | √
34 | TE320bS | 超温保护热电偶控制盒 +JRBH | 升温电炉温度b TE320b | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 20 | DN15 | 6 | √ | √ | √
35 | TE320cS | 超温保护热电偶控制盒 +JRBH | 升温电炉温度c TE320c | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 20 | DN15 | 6 | √ | √ | √
36 | CJRBH | 超温保护热电偶控制盒 +JRBH | DCS机柜 +DCS（DI） | ZC-KVVP-450/750V 4*1.5 | m: 75; mm: —; m: —; CT: √
37 | PT301S | DCS机柜 +DCS（AI） | SO2风机进口总管压力 PT301 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 70 | DN15 | 6 | √ |  | √
38 | PT302S | DCS机柜 +DCS（AI） | Ⅲ换热器壳程进口管压力 PT302 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
39 | PT303S | DCS机柜 +DCS（AI） | Ⅱ换热器壳程进口管压力 PT303 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
40 | PT304S | DCS机柜 +DCS（AI） | Ⅰ换热器壳程进口管压力 PT304 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
41 | PT305S | DCS机柜 +DCS（AI） | 升温电炉出口管压力 PT305 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
42 | PT306S | DCS机柜 +DCS（AI） | Ⅰ换热器管程进口管压力 PT306 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
43 | PT307S | DCS机柜 +DCS（AI） | Ⅰ换热器管程出口管压力 PT307 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
44 | PT308S | DCS机柜 +DCS（AI） | Ⅱ换热器管程进口管压力 PT308 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
45 | PT309S | DCS机柜 +DCS（AI） | Ⅱ换热器管程出口管压力 PT309 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
46 | PT310S | DCS机柜 +DCS（AI） | Ⅲ换热器管程进口管压力 PT310 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
47 | PT311S | DCS机柜 +DCS（AI） | Ⅲ换热器管程出口管压力 PT311 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
48 | PT312S | DCS机柜 +DCS（AI） | SO3冷却器管程出口管压力 PT312 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
49 | FT301S | DCS机柜 +DCS（AI） | SO2风机入口总管流量 FT301 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
50 | AT301S | DCS机柜 +DCS（AI） | SO2风机出口SO2、O2浓度分析仪柜 AT301 | ZC-DJYPVP-300/500V 2*2*1.5 | m: 70; mm: —; m: —; CT: √
51 | AT301-CY | SO2、O2浓度分析仪柜 AT301 | SO2风机出口烟气取样探头 | 烟气采样管 | [8 empty] | 分析仪厂家成套提供 | bar: mm to CT
52 | GT301aS | 气体报警控制器 +GTA | 转化风机房区域SO2气体检测a GT301a | ZC-KVVP-450/750V 4*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
53 | GT301bS | 气体报警控制器 +GTA | 转化风机房区域SO2气体检测b GT301b | ZC-KVVP-450/750V 4*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
54 | TV306S | DCS机柜 +DCS（AO、AI） | 转化器一层触媒入口温度调节阀 TV306 | ZC-DJYPVP-300/500V 2*2*1.5 | 75 | DN20 | 6 | √ |  | √
55 | TV308S | DCS机柜 +DCS（AO、AI） | 转化器二层触媒入口温度调节阀 TV308 | ZC-DJYPVP-300/500V 2*2*1.5 | 75 | DN20 | 6 | √ |  | √
56 | TV310S | DCS机柜 +DCS（AO、AI） | 转化器三层触媒入口温度调节阀 TV310 | ZC-DJYPVP-300/500V 2*2*1.5 | 75 | DN20 | 6 | √ |  | √
注：电缆清册中电缆长度仅供参考，不做切割电缆长度的依据

## 循环水工序
|  |  | 业 主 CLIENT： | 陕西锌业有限公司 | 审 核REVIEWED |  | 项目名称PROJECT |  |  | 炉窑烟气集中深度治理项目-循环水工序
|  |  | 图 名DWG TITLE： | 电缆清册 | 校 核CHECKED |  | 图 号 DWG No. |  |  | SD2201-DK-04-004
|  |  | 图 幅 SIZE： | A3 | 设 计DESIGNED |  | 设计许可证编号DESIGN LICENCE No. |  |  | A232047051/A132047054
|  |  | 专 业SPECIALTY： | 仪 控
序号 | 编 号 | 起 点 | 终 点 | 电缆或导线 |  | 保护管 |  | 主要敷设方式 |  |  |  |  | 备注
|  |  |  | 型号\规格 | 长度 | 材料--直径 | 长度 | 桥架 | 支架 | 穿管明设 | 直埋 | 穿管暗设
[5 empty] | m | mm | m | CT | SU | SC | DB | SC-F
自控电缆
1 | TE401S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 循环水制酸给水总管温度 TE401 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 80 | DN15 | 6 | √ |  | √
2 | TE402S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 循环水制酸回水总管温度 TE402 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 80 | DN15 | 6 | √ |  | √
3 | PT401S | DCS机柜 +DCS（AI） | 循环水制酸给水总管压力 PT401 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 80 | DN15 | 6 | √ |  | √
4 | PT402S | DCS机柜 +DCS（AI） | 循环水制酸回水总管压力 PT402 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 80 | DN15 | 6 | √ |  | √
5 | PT403S | DCS机柜 +DCS（AI） | 工艺新水总管压力 PT403 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 80 | DN15 | 6 | √ |  | √
6 | LT401S | DCS机柜 +DCS（AI） | 冷却塔水池液位 LT101 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 80 | DN15 | 6 | √ |  | √
7 | LV401P | 仪表电源柜 +YB01 | 循环水池液位控制阀 LV401 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 80 | DN20 | 6 | √ |  | √
8 | LV401S | DCS机柜 +DCS（DO、DI） | 循环水池液位控制阀 LV401 | ZC-KVVP-450/750V 10*1.5 | 80 | DN20 | 6 | √ |  | √
注：电缆清册中电缆长度仅供参考，不做切割电缆长度的依据

## 脱硫脱硝工序
|  |  | 业 主 CLIENT： | 陕西锌业有限公司 | 审 核REVIEWED |  | 项目名称PROJECT |  |  | 炉窑烟气集中深度治理项目-脱硫脱硝工序
|  |  | 图 名DWG TITLE： | 电缆清册 | 校 核CHECKED |  | 图 号 DWG No. |  |  | SD2201-DK-05-004
|  |  | 图 幅 SIZE： | A3 | 设 计DESIGNED |  | 设计许可证编号DESIGN LICENCE No. |  |  | A232047051/A132047054
|  |  | 专 业SPECIALTY： | 仪 控
序号 | 编 号 | 起 点 | 终 点 | 电缆或导线 |  | 保护管 |  | 主要敷设方式 |  |  |  |  | 备注
|  |  |  | 型号\规格 | 长度 | 材料--直径 | 长度 | 桥架 | 支架 | 穿管明设 | 直埋 | 穿管暗设
[5 empty] | m | mm | m | CT | SU | SC | DB | SC-F
自控电缆
1 | TE501S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 净化电除雾器出口管道烟气温度 TE501 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 100 | DN15 | 6 | √ |  | √
2 | TE502S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 稀酸冷却器酸侧进口总管温度 TE502 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 90 | DN15 | 6 | √ |  | √
3 | TE503aS | DCS机柜 +DCS（RTD） | 稀酸冷却器酸A侧出口管温度 TE503a | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 100 | DN15 | 6 | √ |  | √
4 | TE503bS | DCS机柜 +DCS（RTD） | 稀酸冷却器酸B侧出口管温度 TE503b | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 100 | DN15 | 6 | √ |  | √
5 | TE504S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 胺回收洗涤泵出口总管温度 TE504 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 100 | DN15 | 6 | √ |  | √
6 | TE505S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 贫富胺换热器富胺入口管温度 TE505 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 85 | DN15 | 6 | √ |  | √
7 | TE506S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 贫富胺换热器富胺出口管温度 TE506 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 85 | DN15 | 6 | √ |  | √
8 | TE507S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 富胺再热器富胺出口管温度 TE507 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 120 | DN15 | 6 | √ |  | √
9 | TE508S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 解吸塔再沸器贫胺液入口管温度 TE508 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 110 | DN15 | 6 | √ |  | √
10 | TE509S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 解吸塔再沸器贫胺液出口管温度 TE509 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 110 | DN15 | 6 | √ |  | √
11 | TE510S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 解吸塔贫胺液出口管温度 TE510 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 120 | DN15 | 6 | √ |  | √
12 | TE511S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 贫富胺换热器贫胺出口管温度 TE511 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 85 | DN15 | 6 | √ |  | √
13 | TE512S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 贫胺冷却器胺液出口管温度 TE512 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 95 | DN15 | 6 | √ |  | √
14 | TE513S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 吸收贫胺输送泵出口总管温度 TE513 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 110 | DN15 | 6 | √ |  | √
15 | TE514S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 解吸塔中段气体温度 TE514 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 135 | DN15 | 6 | √ |  | √
16 | TE515S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 解吸塔出口管气体温度 TE515 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 140 | DN15 | 6 | √ |  | √
17 | TE516S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 富胺再热器解吸气出口管温度 TE516 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 120 | DN15 | 6 | √ |  | √
18 | TE517S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 解吸回流液槽出口S02温度 TE517 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 95 | DN15 | 6 | √ |  | √
19 | TE518S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 解吸回流液泵出口管温度 TE518 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 110 | DN15 | 6 | √ |  | √
20 | TE519S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 解吸塔再沸器进口管蒸汽温度 TE519 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 125 | DN15 | 6 | √ |  | √
21 | TE520S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 解吸塔再沸器进口管蒸汽温度 TE520 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 125 | DN15 | 6 | √ |  | √
22 | TE521S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 除盐水冷却器冷凝水入口管温度 TE521 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 110 | DN15 | 6 | √ |  | √
23 | TE522S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 除盐水冷却器冷凝水出口管温度 TE522 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 105 | DN15 | 6 | √ |  | √
24 | TE523S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 胺泵冷却水循环泵出口管温度 TE523 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 110 | DN15 | 6 | √ |  | √
25 | TE524aS | DCS机柜 +DCS（RTD） | 稀酸冷却器A循环水回水管温度 TE524a | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 100 | DN15 | 6 | √ |  | √
26 | TE524bS | DCS机柜 +DCS（RTD） | 稀酸冷却器B循环水回水管温度 TE524b | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 100 | DN15 | 6 | √ |  | √
27 | TE525S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 贫胺冷却器循环水回水管温度 TE525 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 95 | DN15 | 6 | √ |  | √
28 | TE526S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 解吸汽冷凝器循环水回水管温度 TE526 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 110 | DN15 | 6 | √ |  | √
29 | TE527S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 除盐水冷却器循环水回水管温度 TE527 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 110 | DN15 | 6 | √ |  | √
30 | TE528S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 除盐水供给管温度 TE528 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 90 | DN15 | 6 | √ |  | √
31 | TE529S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 脱硫吸收塔捕沫器进口温度 TE529 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 135 | DN15 | 6 | √ |  | √
32 | TE530S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 脱硝塔进口管道烟气温度 TE530 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 115 | DN15 | 6 | √ |  | √
33 | TE531S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 臭氧发生器循环水进水管温度 TE531 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 80 | DN15 | 6 | √ |  | √
34 | TE532S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 臭氧发生器循环水回水管温度 TE532 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 80 | DN15 | 6 | √ |  | √
35 | TE533aS | DCS机柜 +DCS（RTD） | 脱硫净化电除雾器绝缘子室A温度 TE533a | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 115 | DN15 | 6 | √ |  | √
36 | TE533bS | DCS机柜 +DCS（RTD） | 脱硫净化电除雾器绝缘子室B温度 TE533b | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 115 | DN15 | 6 | √ |  | √
37 | TE533cS | DCS机柜 +DCS（RTD） | 脱硫净化电除雾器绝缘子室C温度 TE533c | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 115 | DN15 | 6 | √ |  | √
38 | TE533dS | DCS机柜 +DCS（RTD） | 脱硫净化电除雾器绝缘子室D温度 TE533d | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 115 | DN15 | 6 | √ |  | √
39 | TE534aS | DCS机柜 +DCS（RTD） | 脱硝尾吸电除雾器绝缘子室A温度 TE534a | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 150 | DN15 | 6 | √ |  | √
40 | TE534bS | DCS机柜 +DCS（RTD） | 脱硝尾吸电除雾器绝缘子室B温度 TE534b | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 150 | DN15 | 6 | √ |  | √
41 | TE534cS | DCS机柜 +DCS（RTD） | 脱硝尾吸电除雾器绝缘子室C温度 TE534c | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 150 | DN15 | 6 | √ |  | √
42 | TE534dS | DCS机柜 +DCS（RTD） | 脱硝尾吸电除雾器绝缘子室D温度 TE534d | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 150 | DN15 | 6 | √ |  | √
43 | PT501S | DCS机柜 +DCS（AI） | 净化电除雾器出口管道烟气压力 PT501 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 100 | DN15 | 6 | √ |  | √
44 | PT502S | DCS机柜 +DCS（AI） | 稀酸冷却器酸侧进口总管压力 PT502 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 90 | DN15 | 6 | √ |  | √
45 | PT503S | DCS机柜 +DCS（AI） | 稀酸冷却器酸侧出口总管压力 PT503 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 90 | DN15 | 6 | √ |  | √
46 | PT504S | DCS机柜 +DCS（AI） | 胺回收洗涤泵出口总管压力 PT504 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 100 | DN15 | 6 | √ |  | √
47 | PT505S | DCS机柜 +DCS（AI） | 贫富胺换热器富胺入口管压力 PT505 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 85 | DN15 | 6 | √ |  | √
48 | PT506S | DCS机柜 +DCS（AI） | 贫胺冷却器胺侧出口管压力 PT506 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 95 | DN15 | 6 | √ |  | √
49 | PT507S | DCS机柜 +DCS（AI） | 吸收贫胺输送泵出口总管压力 PT507 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 110 | DN15 | 6 | √ |  | √
50 | PT508S | DCS机柜 +DCS（AI） | 解吸塔出口气体压力 PT508 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 140 | DN15 | 6 | √ |  | √
51 | PT509S | DCS机柜 +DCS（AI） | 解吸汽冷凝器解析气入口管压力 PT509 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 110 | DN15 | 6 | √ |  | √
52 | PT510S | DCS机柜 +DCS（AI） | 解吸回流液槽出口SO2压力 PT510 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 95 | DN15 | 6 | √ |  | √
53 | PT511S | DCS机柜 +DCS（AI） | 解吸回流液泵出口管压力 PT511 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 110 | DN15 | 6 | √ |  | √
54 | PT512S | DCS机柜 +DCS（AI） | 主蒸汽压力 PT512 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 110 | DN15 | 6 | √ |  | √
55 | PT513S | DCS机柜 +DCS（AI） | 解吸塔再沸器进口管蒸汽压力 PT513 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 125 | DN15 | 6 | √ |  | √
56 | PT514S | DCS机柜 +DCS（AI） | 蒸汽冷凝液槽设备压力 PT514 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 110 | DN15 | 6 | √ |  | √
57 | PT515S | DCS机柜 +DCS（AI） | 除盐水冷却器冷凝水出口管压力 PT515 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 105 | DN15 | 6 | √ |  | √
58 | PT516S | DCS机柜 +DCS（AI） | 胺泵冷却水循环泵出口管压力 PT516 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 110 | DN15 | 6 | √ |  | √
59 | PT517S | DCS机柜 +DCS（AI） | 解吸塔下段气体压力 PT517 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 105 | DN15 | 6 | √ |  | √
60 | PT518S | DCS机柜 +DCS（AI） | 解吸塔中段气体压力 PT518 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 110 | DN15 | 6 | √ |  | √
61 | PT519S | DCS机柜 +DCS（AI） | 解吸塔上段气体压力 PT519 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 120 | DN15 | 6 | √ |  | √
62 | PT520S | DCS机柜 +DCS（AI） | 气体冷却塔捕沫器进口压力 PT520 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 100 | DN15 | 6 | √ |  | √
63 | PT521S | DCS机柜 +DCS（AI） | 除盐水供给管压力 PT521 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 90 | DN15 | 6 | √ |  | √
64 | PT522S | DCS机柜 +DCS（AI） | 循环回水管压力 PT522 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 100 | DN15 | 6 | √ |  | √
65 | PT523S | DCS机柜 +DCS（AI） | 脱硝塔进口管道烟气压力 PT523 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 115 | DN15 | 6 | √ |  | √
66 | PT524S | DCS机柜 +DCS（AI） | 脱硝吸收循环泵出口总管压力 PT524 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 130 | DN15 | 6 | √ |  | √
67 | PT525S | DCS机柜 +DCS（AI） | 脱硝洗涤循环泵出口总管压力 PT525 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 135 | DN15 | 6 | √ |  | √
68 | PT526S | DCS机柜 +DCS（AI） | 臭氧发生器循环水进水管压力 PT526 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 80 | DN15 | 6 | √ |  | √
69 | LT501S | DCS机柜 +DCS（AI） | 气体冷却塔液位 LT501 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 90 | DN15 | 6 | √ |  | √
70 | LT502S | DCS机柜 +DCS（AI） | 脱硫吸收塔液位 LT502 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 95 | DN15 | 6 | √ |  | √
71 | LT503S | DCS机柜 +DCS（AI） | 解吸塔液位 LT503 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 115 | DN15 | 6 | √ |  | √
72 | LT504S | DCS机柜 +DCS（AI） | 胺回收循环槽液位 LT504 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 95 | DN15 | 6 | √ |  | √
73 | LT505-1S | DCS机柜 +DCS（AI） | 贫胺储槽液位 LT505-1 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 101 | DN15 | 6 | √ |  | √
74 | LT505-2S | DCS机柜 +DCS（AI） | 贫胺储槽液位 LT505-2 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 101 | DN15 | 6 | √ |  | √
75 | LT506S | DCS机柜 +DCS（AI） | 解吸回流液槽液位 LT506 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 95 | DN15 | 6 | √ |  | √
76 | LT507S | DCS机柜 +DCS（AI） | 蒸汽冷凝液槽液位 LT507 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 105 | DN15 | 6 | √ |  | √
77 | LT508S | DCS机柜 +DCS（AI） | 胺液地下槽液位 LT508 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 112 | DN15 | 6 | √ |  | √
78 | LT509S | DCS机柜 +DCS（AI） | SDAPU浓碱槽液位 LT509 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 72 | DN15 | 6 | √ |  | √
79 | LT510S | SDAPU系统PLC柜 +PLC（AI） | SDAPU稀碱槽液位 LT510 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 72 | DN15 | 6 | √ |  | √
80 | LT511S | SDAPU系统PLC柜 +PLC（AI） | SDAPU纯水槽液位 LT511 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
81 | LT512S | DCS机柜 +DCS（AI） | 泵冷却水箱液位 LT512 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 110 | DN15 | 6 | √ |  | √
82 | LT513S | DCS机柜 +DCS（AI） | 脱硝塔液位 LT513 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 115 | DN15 | 6 | √ |  | √
83 | LT514S | DCS机柜 +DCS（AI） | 脱硝洗涤循环槽液位 LT514 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 110 | DN15 | 6 | √ |  | √
84 | LT515S | DCS机柜 +DCS（AI） | 还原剂槽液位 LT515 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 127 | DN15 | 6 | √ |  | √
85 | FT501S | DCS机柜 +DCS（AI） | 吸收贫胺输送泵出口流量 FT501 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 100 | DN15 | 6 | √ |  | √
86 | FT501P | 仪表电源柜 +YB01 | 吸收贫胺输送泵出口流量 FT501 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 100 | DN15 | 6 | √ |  | √
87 | FT502S | DCS机柜 +DCS（AI） | 贫富胺换热器富胺出口流量 FT502 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 110 | DN15 | 6 | √ |  | √
88 | FT502P | 仪表电源柜 +YB01 | 贫富胺换热器富胺出口流量 FT502 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 110 | DN15 | 6 | √ |  | √
89 | FT503S | DCS机柜 +DCS（AI） | 解吸塔贫胺输送泵出口流量 FT503 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 95 | DN15 | 6 | √ |  | √
90 | FT503P | 仪表电源柜 +YB01 | 解吸塔贫胺输送泵出口流量 FT503 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 95 | DN15 | 6 | √ |  | √
91 | FT504S | DCS机柜 +DCS（AI） | 解吸塔回流液流量 FT504 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 110 | DN15 | 6 | √ |  | √
92 | FT504P | 仪表电源柜 +YB01 | 解吸塔回流液流量 FT504 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 110 | DN15 | 6 | √ |  | √
93 | FT505S | DCS机柜 +DCS（AI） | 主供蒸汽流量 FT505 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 110 | DN15 | 6 | √ |  | √
94 | FT506S | DCS机柜 +DCS（AI） | 脱硝塔补碱流量 FT506 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
95 | FT506P | 仪表电源柜 +YB01 | 脱硝塔补碱流量 FT506 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 75 | DN15 | 6 | √ |  | √
96 | AT501S | DCS机柜 +DCS（AI） | 脱硫净化电除雾器出口SO2、NOx浓度分析仪柜 AT501 | ZC-DJYPVP-300/500V 2*2*1.5 | m: 90; mm: —; m: —; CT: √
97 | AT501-CY | SO2、NOx浓度分析仪柜 AT501 | 脱硫净化电除雾器出口烟气取样探头 | 烟气采样管 | m: --; mm: —; m: —; CT: √ | 分析仪厂家成套提供
98 | AT502S | DCS机柜 +DCS（AI） | 脱硫吸收塔富胺液PH值 AT502 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 85 | DN15 | 6 | √ |  | √
99 | AT503S | DCS机柜 +DCS（AI） | 吸收贫胺输送泵出口贫胺液PH值 AT503 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 100 | DN15 | 6 | √ |  | √
100 | AT504S | DCS机柜 +DCS（AI） | 循环回水管PH值 AT504 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 95 | DN15 | 6 | √ |  | √
101 | AT505S | DCS机柜 +DCS（AI） | 脱硝组合塔循环液PH值 AT505 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 120 | DN15 | 6 | √ |  | √
102 | AT506S | DCS机柜 +DCS（AI） | 尾吸电除雾器入口烟气03浓度分析仪 AT506 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 140 | DN15 | 6 | √ |  | √
103 | AT506P | 仪表电源柜 +YB01 | 尾吸电除雾器入口烟气03浓度分析仪 AT506 | ZR-YJV-0.6/1kV 4*2.5 | 140 | DN20 | 6 | √ |  | √
104 | AT507S-1 | DCS机柜 +DCS（AI） | 尾气烟囱入口CEMS机柜 AT507 | ZC-DJYPVP-300/500V 3*2*1.5 | m: 140; mm: —; m: —; CT: √
105 | AT507S-2 | DCS机柜 +DCS（AI） | 尾气烟囱入口CEMS机柜 AT507 | ZC-DJYPVP-300/500V 3*2*1.5 | m: 140; mm: —; m: —; CT: √
106 | AT507S-3 | DCS机柜 +DCS（AI） | 尾气烟囱入口CEMS机柜 AT507 | ZC-DJYPVP-300/500V 3*2*1.5 | m: 140; mm: —; m: —; CT: √
107 | AT507-CY | 尾气烟囱入口CEMS机柜 AT507 | 尾气烟囱入口烟气取样探头 | 烟气采样管 | m: --; mm: —; m: —; CT: √ | 分析仪厂家成套提供
108 | GTAP | 仪表电源柜 +YB01 | 气体报警控制器 GTA | ZR-YJV-0.6/1kV 4*2.5 | m: 30; mm: —; m: —; CT: √
109 | GT501aS | 气体报警控制器 +GTA | 解吸回流液槽区域SO2气体检测a GT501a | ZC-KVVP-450/750V 4*1.5 | 90 | DN15 | 6 | √ |  | √
110 | GT501bS | 气体报警控制器 +GTA | 解吸回流液槽区域SO2气体检测b GT501b | ZC-KVVP-450/750V 4*1.5 | 110 | DN15 | 6 | √ |  | √
111 | GT501cS | 气体报警控制器 +GTA | 解吸回流液槽区域SO2气体检测c GT501c | ZC-KVVP-450/750V 4*1.5 | 150 | DN15 | 6 | √ |  | √
112 | HV501P | 仪表电源柜 +YB01 | 净化电除雾器冲洗水阀 HV501 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 115 | DN20 | 6 | √ |  | √
113 | HV501S | DCS机柜 +DCS（DO、DI） | 净化电除雾器冲洗水阀 HV501 | ZC-KVVP-450/750V 10*1.5 | 115 | DN20 | 6 | √ |  | √
114 | LV501aP | 仪表电源柜 +YB01 | 气体冷却塔捕沫器冲洗水阀 LV501a | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 100 | DN20 | 6 | √ |  | √
115 | LV501aS | DCS机柜 +DCS（DO、DI） | 气体冷却塔捕沫器冲洗水阀 LV501a | ZC-KVVP-450/750V 10*1.5 | 100 | DN20 | 6 | √ |  | √
116 | LV504P | 仪表电源柜 +YB01 | 胺回收循环槽补水阀 LV504 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 100 | DN20 | 6 | √ |  | √
117 | LV504S | DCS机柜 +DCS（DO、DI） | 胺回收循环槽补水阀 LV504 | ZC-KVVP-450/750V 10*1.5 | 100 | DN20 | 6 | √ |  | √
118 | LV512P | 仪表电源柜 +YB01 | 泵冷却水箱补水阀 LV512 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 115 | DN20 | 6 | √ |  | √
119 | LV512S | DCS机柜 +DCS（DO、DI） | 泵冷却水箱补水阀 LV512 | ZC-KVVP-450/750V 10*1.5 | 115 | DN20 | 6 | √ |  | √
120 | HV504P | 仪表电源柜 +YB01 | 至冷凝液回收排水阀 HV504 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 110 | DN20 | 6 | √ |  | √
121 | HV504S | DCS机柜 +DCS（DO、DI） | 至冷凝液回收排水阀 HV504 | ZC-KVVP-450/750V 10*1.5 | 110 | DN20 | 6 | √ |  | √
122 | HV505S-1 | SDAPU系统PLC柜 +PLC（DO） | SDAPU稀碱泵出口回流控制阀 HV505 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 75 | DN20 | 6 | √ |  | √
123 | HV505S-2 | SDAPU系统PLC柜 +PLC（DI） | SDAPU稀碱泵出口回流控制阀 HV505 | ZC-KVVP-450/750V 4*1.5 | 75 | DN20 | 6 | √ |  | √
124 | LV510S-1 | SDAPU系统PLC柜 +PLC（DO） | SDAPU稀碱槽补水阀 LV510 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 75 | DN20 | 6 | √ |  | √
125 | LV510S-2 | SDAPU系统PLC柜 +PLC（DI） | SDAPU稀碱槽补水阀 LV510 | ZC-KVVP-450/750V 4*1.5 | 75 | DN20 | 6 | √ |  | √
126 | LV511S-1 | SDAPU系统PLC柜 +PLC（DO） | SDAPU纯水槽补水阀 LV511 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 80 | DN20 | 6 | √ |  | √
127 | LV511S-2 | SDAPU系统PLC柜 +PLC（DI） | SDAPU纯水槽补水阀 LV511 | ZC-KVVP-450/750V 4*1.5 | 80 | DN20 | 6 | √ |  | √
128 | HV506P | 仪表电源柜 +YB01 | 尾吸电除雾器冲洗水阀 HV506 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 150 | DN20 | 6 | √ |  | √
129 | HV506S | DCS机柜 +DCS（DO、DI） | 尾吸电除雾器冲洗水阀 HV506 | ZC-KVVP-450/750V 10*1.5 | 150 | DN20 | 6 | √ |  | √
130 | HV507P | 仪表电源柜 +YB01 | 脱硝塔捕沫器冲洗水阀 HV507 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 130 | DN20 | 6 | √ |  | √
131 | HV507S | DCS机柜 +DCS（DO、DI） | 脱硝塔捕沫器冲洗水阀 HV507 | ZC-KVVP-450/750V 10*1.5 | 130 | DN20 | 6 | √ |  | √
132 | LV501bP | 仪表电源柜 +YB01 | 气体冷却塔循环液串酸调节阀 LV501b | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 90 | DN20 | 6 | √ |  | √
133 | LV501bS | DCS机柜 +DCS（AO、AI） | 气体冷却塔循环液串酸调节阀 LV501b | ZC-DJYPVP-300/500V 2*2*1.5 | 90 | DN20 | 6 | √ |  | √
134 | HV502P | 仪表电源柜 +YB01 | 脱硫吸收塔补液阀 HV502 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 100 | DN20 | 6 | √ |  | √
135 | HV502S | DCS机柜 +DCS（AO、AI） | 脱硫吸收塔补液阀 HV502 | ZC-DJYPVP-300/500V 2*2*1.5 | 100 | DN20 | 6 | √ |  | √
136 | TV512P | 仪表电源柜 +YB01 | 贫胺液温度调节阀 TV512 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 110 | DN20 | 6 | √ |  | √
137 | TV512S | DCS机柜 +DCS（AO、AI） | 贫胺液温度调节阀 TV512 | ZC-DJYPVP-300/500V 2*2*1.5 | 110 | DN20 | 6 | √ |  | √
138 | HV503P | 仪表电源柜 +YB01 | 解吸回流液外排调节阀 HV503 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 90 | DN20 | 6 | √ |  | √
139 | HV503S | DCS机柜 +DCS（AO、AI） | 解吸回流液外排调节阀 HV503 | ZC-DJYPVP-300/500V 2*2*1.5 | 90 | DN20 | 6 | √ |  | √
140 | LV513P | 仪表电源柜 +YB01 | 脱硝塔循环液外排调节阀 LV513 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 120 | DN20 | 6 | √ |  | √
141 | LV513S | DCS机柜 +DCS（AO、AI） | 脱硝塔循环液外排调节阀 LV513 | ZC-DJYPVP-300/500V 2*2*1.5 | 120 | DN20 | 6 | √ |  | √
142 | LV514P | 仪表电源柜 +YB01 | 脱硝塔补液阀 LV514 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 130 | DN20 | 6 | √ |  | √
143 | LV514S | DCS机柜 +DCS（AO、AI） | 脱硝塔补液阀 LV514 | ZC-DJYPVP-300/500V 2*2*1.5 | 130 | DN20 | 6 | √ |  | √
144 | PV508S | DCS机柜 +DCS（AO、AI） | 解吸塔压力调节阀 PV508 | ZC-DJYPVP-300/500V 2*2*1.5 | 95 | DN20 | 6 | √ |  | √
145 | FV505S | DCS机柜 +DCS（AO、AI） | 主供蒸汽流量调节阀 FV505 | ZC-DJYPVP-300/500V 2*2*1.5 | 110 | DN20 | 6 | √ |  | √
注：电缆清册中电缆长度仅供参考，不做切割电缆长度的依据

## SDAPU装置
|  |  | 业 主 CLIENT： | 陕西锌业有限公司 | 审 核REVIEWED |  | 项目名称PROJECT |  |  | 炉窑烟气集中深度治理项目脱硫脱硝工序-SDAPU装置
|  |  | 图 名DWG TITLE： | 电缆清册 | 校 核CHECKED |  | 图 号 DWG No. |  |  | SD2201-DK-051-004
|  |  | 图 幅 SIZE： | A3 | 设 计DESIGNED |  | 设计许可证编号DESIGN LICENCE No. |  |  | A232047051/A132047054
|  |  | 专 业SPECIALTY： | 仪 控
序号 | 编 号 | 起 点 | 终 点 | 电缆或导线 |  | 保护管 |  | 主要敷设方式 |  |  |  |  | 备注
|  |  |  | 型号\规格 | 长度 | 材料--直径 | 长度 | 桥架 | 支架 | 穿管明设 | 直埋 | 穿管暗设
[5 empty] | m | mm | m | CT | SU | SC | DB | SC-F
自控电缆
1 | TE01AS | SDAPU系统PLC柜 +PLC（RTD） | 离子交换柱进口温度 TE01A | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 20 | DN15 | 6 | √ |  | √
2 | TE01BS | SDAPU系统PLC柜 +PLC（RTD） | 离子交换柱出口温度 TE01B | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 20 | DN15 | 6 | √ |  | √
3 | TE02S | SDAPU系统PLC柜 +PLC（RTD） | 结晶釜温度 TE02 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 30 | DN15 | 6 | √ |  | √
4 | PT01S | SDAPU系统PLC柜 +PLC（AI） | 贫胺液入口压力 PT01 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 30 | DN15 | 6 | √ |  | √
5 | LS01S | SDAPU系统PLC柜 +PLC（DI） | 冷却结晶釜高液位指示 LS01 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 30 | DN15 | 6 | √ |  | √
6 | FT01AS | SDAPU系统PLC柜 +PLC（AI） | 离子交换柱上出口流量 FT01A | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 30 | DN15 | 6 | √ |  | √
7 | FT01AP | SDAPU系统仪表电源 +YB02 | 离子交换柱上出口流量 FT01A | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 30 | DN15 | 6 | √ |  | √
8 | FT01BS | SDAPU系统PLC柜 +PLC（AI） | 离子交换柱下出口流量 FT01B | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 30 | DN15 | 6 | √ |  | √
9 | FT01BP | SDAPU系统仪表电源 +YB02 | 离子交换柱下出口流量 FT01B | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 30 | DN15 | 6 | √ |  | √
10 | HV01AS-1 | SDAPU系统PLC柜 +PLC（DO） | 胺液进口阀 HV01A | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 30 | DN20 | 6 | √ |  | √
11 | HV01AS-2 | SDAPU系统PLC柜 +PLC（DI） | 胺液进口阀 HV01A | ZC-KVVP-450/750V 4*1.5 | 30 | DN20 | 6 | √ |  | √
12 | HV01BS-1 | SDAPU系统PLC柜 +PLC（DO） | 进碱排气阀 HV01B | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 30 | DN20 | 6 | √ |  | √
13 | HV01BS-2 | SDAPU系统PLC柜 +PLC（DI） | 进碱排气阀 HV01B | ZC-KVVP-450/750V 4*1.5 | 30 | DN20 | 6 | √ |  | √
14 | HV01CS-1 | SDAPU系统PLC柜 +PLC（DO） | 胺液进结晶釜阀 HV01C | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 30 | DN20 | 6 | √ |  | √
15 | HV01CS-2 | SDAPU系统PLC柜 +PLC（DI） | 胺液进结晶釜阀 HV01C | ZC-KVVP-450/750V 4*1.5 | 30 | DN20 | 6 | √ |  | √
16 | HV01DS-1 | SDAPU系统PLC柜 +PLC（DO） | 碱液进口阀 HV01D | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 30 | DN20 | 6 | √ |  | √
17 | HV01DS-2 | SDAPU系统PLC柜 +PLC（DI） | 碱液进口阀 HV01D | ZC-KVVP-450/750V 4*1.5 | 30 | DN20 | 6 | √ |  | √
18 | HV01ES-1 | SDAPU系统PLC柜 +PLC（DO） | 除盐水顶部冲洗阀 HV01E | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 30 | DN20 | 6 | √ |  | √
19 | HV01ES-2 | SDAPU系统PLC柜 +PLC（DI） | 除盐水顶部冲洗阀 HV01E | ZC-KVVP-450/750V 4*1.5 | 30 | DN20 | 6 | √ |  | √
20 | HV01FS-1 | SDAPU系统PLC柜 +PLC（DO） | 除盐水底部冲洗阀 HV01F | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 30 | DN20 | 6 | √ |  | √
21 | HV01FS-2 | SDAPU系统PLC柜 +PLC（DI） | 除盐水底部冲洗阀 HV01F | ZC-KVVP-450/750V 4*1.5 | 30 | DN20 | 6 | √ |  | √
22 | HV01GS-1 | SDAPU系统PLC柜 +PLC（DO） | 净化胺液排出阀 HV01G | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 30 | DN20 | 6 | √ |  | √
23 | HV01GS-2 | SDAPU系统PLC柜 +PLC（DI） | 净化胺液排出阀 HV01G | ZC-KVVP-450/750V 4*1.5 | 30 | DN20 | 6 | √ |  | √
24 | HV01JS-1 | SDAPU系统PLC柜 +PLC（DO） | 废水外排阀 HV01J | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 30 | DN20 | 6 | √ |  | √
25 | HV01JS-2 | SDAPU系统PLC柜 +PLC（DI） | 废水外排阀 HV01J | ZC-KVVP-450/750V 4*1.5 | 30 | DN20 | 6 | √ |  | √
26 | HV01KS-1 | SDAPU系统PLC柜 +PLC（DO） | 废水配碱阀 HV01K | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 30 | DN20 | 6 | √ |  | √
27 | HV01KS-2 | SDAPU系统PLC柜 +PLC（DI） | 废水配碱阀 HV01K | ZC-KVVP-450/750V 4*1.5 | 30 | DN20 | 6 | √ |  | √
28 | HV01LS-1 | SDAPU系统PLC柜 +PLC（DO） | 离子交换柱顶部出口切断阀 HV01L | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 30 | DN20 | 6 | √ |  | √
29 | HV01LS-2 | SDAPU系统PLC柜 +PLC（DI） | 离子交换柱顶部出口切断阀 HV01L | ZC-KVVP-450/750V 4*1.5 | 30 | DN20 | 6 | √ |  | √
30 | HV01MS-1 | SDAPU系统PLC柜 +PLC（DO） | 离子交换柱底部出口切断阀 HV01M | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 30 | DN20 | 6 | √ |  | √
31 | HV01MS-2 | SDAPU系统PLC柜 +PLC（DI） | 离子交换柱底部出口切断阀 HV01M | ZC-KVVP-450/750V 4*1.5 | 30 | DN20 | 6 | √ |  | √
32 | HV01NS-1 | SDAPU系统PLC柜 +PLC（DO） | 排气阀 HV01N | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 30 | DN20 | 6 | √ |  | √
33 | HV01NS-2 | SDAPU系统PLC柜 +PLC（DI） | 排气阀 HV01N | ZC-KVVP-450/750V 4*1.5 | 30 | DN20 | 6 | √ |  | √
34 | HV01PS-1 | SDAPU系统PLC柜 +PLC（DO） | 吹扫仪表气阀 HV01P | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 30 | DN20 | 6 | √ |  | √
35 | HV01PS-2 | SDAPU系统PLC柜 +PLC（DI） | 吹扫仪表气阀 HV01P | ZC-KVVP-450/750V 4*1.5 | 30 | DN20 | 6 | √ |  | √
36 | HV01RS-1 | SDAPU系统PLC柜 +PLC（DO） | 胺液回贫胺储槽控制阀 HV01R | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 30 | DN20 | 6 | √ |  | √
37 | HV01RS-2 | SDAPU系统PLC柜 +PLC（DI） | 胺液回贫胺储槽控制阀 HV01R | ZC-KVVP-450/750V 4*1.5 | 30 | DN20 | 6 | √ |  | √
注：电缆清册中电缆长度仅供参考，不做切割电缆长度的依据

## 多膛炉烟气净化工序
|  |  | 业 主 CLIENT： | 陕西锌业有限公司 | 审 核REVIEWED |  | 项目名称PROJECT |  |  | 炉窑烟气集中深度治理项目-多膛炉烟气净化工序
|  |  | 图 名DWG TITLE： | 电缆清册 | 校 核CHECKED |  | 图 号 DWG No. |  |  | SD2201-DK-06-004
|  |  | 图 幅 SIZE： | A3 | 设 计DESIGNED |  | 设计许可证编号DESIGN LICENCE No. |  |  | A232047051/A132047054
|  |  | 专 业SPECIALTY： | 仪 控
序号 | 编 号 | 起 点 | 终 点 | 电缆或导线 |  | 保护管 |  | 主要敷设方式 |  |  |  |  | 备注
|  |  |  | 型号\规格 | 长度 | 材料--直径 | 长度 | 桥架 | 支架 | 穿管明设 | 直埋 | 穿管暗设
[5 empty] | m | mm | m | CT | SU | SC | DB | SC-F
自控电缆
1 | TE601S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 多膛炉洗涤塔进口管道烟气温度 TE601 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 170 | DN15 | 6 | √ |  | √
2 | TE602S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 多膛炉洗涤塔出口管道烟气温度 TE602 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 190 | DN15 | 6 | √ |  | √
3 | TE603S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 烟化炉引风机出口管道烟气温度 TE603 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 200 | DN15 | 6 | √ |  | √
4 | TE604S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 接力风机进口管道烟气温度 TE604 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 200 | DN15 | 6 | √ |  | √
5 | TE605S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 接力风机出口管道烟气温度 TE605 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 200 | DN15 | 6 | √ |  | √
6 | TE606S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 预洗塔出口管道烟气温度 TE606 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 190 | DN15 | 6 | √ |  | √
7 | TE607S | DCS机柜 +DCS（RTD） | 侧吹炉炉引风机出口管道烟气温度 TE607 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
8 | PT601S | DCS机柜 +DCS（AI） | 多膛炉洗涤塔进口管道烟气压力 PT601 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 170 | DN15 | 6 | √ |  | √
9 | PT602S | DCS机柜 +DCS（AI） | 多膛炉洗涤塔出口管道烟气压力 PT602 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 190 | DN15 | 6 | √ |  | √
10 | PT603S | DCS机柜 +DCS（AI） | 烟化炉引风机出口管道烟气压力 PT603 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 190 | DN15 | 6 | √ |  | √
11 | PT604S | DCS机柜 +DCS（AI） | 接力风机进口管道烟气压力 PT604 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 200 | DN15 | 6 | √ |  | √
12 | PT605S | DCS机柜 +DCS（AI） | 接力风机出口管道烟气压力 PT605 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 200 | DN15 | 6 | √ |  | √
13 | PT606S | DCS机柜 +DCS（AI） | 预洗塔出口管道烟气压力 PT606 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 190 | DN15 | 6 | √ |  | √
14 | PT607S | DCS机柜 +DCS（AI） | 侧吹炉炉引风机出口管道烟气压力 PT607 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 60 | DN15 | 6 | √ |  | √
15 | LT601S | DCS机柜 +DCS（AI） | 多膛炉洗涤塔液位 LT601 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 170 | DN15 | 6 | √ |  | √
16 | LT602S | DCS机柜 +DCS（AI） | 上清液槽液位 LT602 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 180 | DN15 | 6 | √ |  | √
17 | AT601S | DCS机柜 +DCS（AI） | 脱硫烟气预洗涤进口管道烟气CO浓度分析仪柜 AT601 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | m: 190; mm: —; m: —; CT: √
18 | AT601-CY | CO浓度分析仪柜 AT601 | 脱硫烟气预洗涤进口管道烟气取样探头 | 烟气采样管 | m: --; mm: —; m: —; CT: √ | 分析仪厂家成套提供
19 | LV601aP | 仪表电源柜 +YB01 | 多膛炉洗涤塔捕沫器冲洗水阀 LV601a | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 170 | DN20 | 6 | √ |  | √
20 | LV601aS | DCS机柜 +DCS（DO、DI） | 多膛炉洗涤塔捕沫器冲洗水阀 LV601a | ZC-KVVP-450/750V 10*1.5 | 170 | DN20 | 6 | √ |  | √
21 | LV601bP | 仪表电源柜 +YB01 | 多膛炉洗涤塔循环液外排调节阀 LV601b | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 170 | DN20 | 6 | √ |  | √
22 | LV601bS | DCS机柜 +DCS（AO、AI） | 多膛炉洗涤塔循环液外排调节阀 LV601b | ZC-DJYPVP-300/500V 2*2*1.5 | 170 | DN20 | 6 | √ |  | √
23 | HV601S | DCS机柜 +DCS（DO、DI） | 烟化炉引风机出口阀 HV601 | ZC-KVVP-450/750V 10*1.5 | 190 | DN20 | 6 | √ |  | √
24 | HV602S | DCS机柜 +DCS（DO、DI） | 至新建制酸一级洗涤器烟道阀 HV602 | ZC-KVVP-450/750V 10*1.5 | 100 | DN20 | 6 | √ |  | √
25 | HV603S | DCS机柜 +DCS（DO、DI） | 至侧吹炉增压风机烟道阀 HV603 | ZC-KVVP-450/750V 10*1.5 | 100 | DN20 | 6 | √ |  | √
注：电缆清册中电缆长度仅供参考，不做切割电缆长度的依据

## 汇总
仪表部分电缆汇总表
序号 | 电缆型号 | 净化 | 干吸 | 转化 | 循环水 | 脱硝 | 多膛炉 | APU | 控制系统 | 小计 | 计划
1 | ZC-KVV-450/750V 3*1.5 | 440 | 420 | 75 | 80 | 2180 | 340 | 480 | 80 | 4095 | 5000 | 25000
2 | ZC-KVVP-450/750V 10*1.5 | 200 |  |  | 80 | 820 | 560 |  |  | 1660 | 2000 | 500
3 | ZC-DJYVP-300/500V 1*2*1.5 | 800 | 840 | 1030 | 320 | 5500 | 1740 | 120 |  | 10350 | 11000 | 500
4 | ZC-DJYVP-300/500V 1*3*1.5 | 820 | 420 | 145 | 160 | 4660 | 1210 | 70 |  | 7485 | 9000
5 | ZC-DJYPVP-300/500V 2*2*1.5 | 160 | 240 | 295 |  | 935 | 220 |  |  | 1850 | 2200
6 | ZC-DJYPVP-300/500V 3*2*1.5 |  |  |  |  | 420 |  |  |  | 420 | 600
7 | ZC-KVVP-450/750V 4*1.5 |  |  | 225 |  | 580 |  | 420 |  | 1225 | 1500
8 | ZC-KX-G-VPV-2*1.5 |  |  | 2175 | [5 empty] | 2175 | 2500
9 | ZC-YJV-0.6/1kV 4*2.5 |  |  |  |  | 170 |  |  |  | 170 | 300
10 | ZC-YJV-0.6/1kV 4*6 | [7 empty] | 130 | 130 | 200
11 | 6XV1830-0EH10 | [7 empty] | 800 | 800 | 1000
35300