附件2：

陕西锌业有限公司高压供电系统保护定值复算及校核工作内容

| 序号 | 项目 | 作业内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熟悉发包方技术资料 |  |  | 需在发包方现场工作，部分资料需承包方从发包方后台系统下载或拷贝 |
|  | （1） | - 熟悉发包方110kV变电站进线、GIS开关设备及其测控保护装置的技术资料、图纸等； | 1批 |  |
|  | （2） | - 熟悉发包方3台110kV主变（均为三圈变压器，高压侧：110kV，中压侧：35kV，低压侧：10kV）及其测控保护装置的技术资料、图纸等； | 1批 |  |
|  | （3） | - 熟悉发包方现有35kV配电室（共28台开关设备）及其测控保护装置的技术资料、图纸等； | 1批 |  |
|  | （4） | - 熟悉发包方建设中的锌基合金项目现场3台35kV环网柜技术要求（含一次、二次技术要求）； | 1批 |  |
|  | （5） | - 熟悉发包方现有9台35kV电压等级整流变及其测控保护装置的技术资料、图纸； | 1批 |  |
|  | （6） | - 熟悉发包方建设中的锌基合金项目3台35kV电压等级整流变的技术要求（含一次、二次技术要求）； | 1批 |  |
|  | （7） | - 熟悉发包方7个10kV配电室开关设备、测控保护设备的技术资料、图纸；（现有开关柜共228台，其中24台待拆除，建设中开关柜31台） | 1批 |  |
|  | （8） | - 熟悉发包方在用的88台10kV电压等级电力变压器及其测控保护设备的技术资料、图纸； | 1批 |  |
|  | （9） | - 熟悉发包方37台10kV电动机及其控制方式、以及其测控保护装置的技术资料； | 1批 |  |
|  | （10） | - 熟悉发包方高压供电系统现有保护定值清单，并梳理其中的逻辑关系（包括但不限于前述设备设施的定值清单） | 1批 |  |
| 2 | - 定值清单复算及校核 |  |  |  |
| 2.1 | - 110kV变电站及线路 |  |  |  |
|  | （1） | - 110kV变电站110kV母差保护定值复算及校核 | 1系统 | 现有定值清单需从承包方自行从发包方保护装置或后台系统下载 |
|  | （2） | - 110kV变电站110kV备自投装置保护定值复算及校核 | 1系统 |  |
|  | （3） | - 110kV变电站低频低压减载装置保护定值复算及校核 | 1系统 |  |
| 2.2 | - 110kV主变 |  |  |  |
|  | （1） | - 1#主变（110kV，63MVA）保护定值（含主保护及后备保护） | 1系统 | - 1、现有定值清单有纸质版，但与装置中定值不一定吻合。 - 2、35kV侧对应开关柜为35kV配电室Ⅰ至Ⅲ段进线柜。 - 3、10kV侧对应开关柜为10kV二配Ⅰ至Ⅲ段进线柜。 |
|  | （2） | - 2#主变（110kV，100MVA）保护定值（含主保护及后备保护） | 1系统 |  |
|  | （3） | - 3#主变（110kV，100MVA）保护定值（含主保护及后备保护） | 1系统 |  |
| 2.3 | - 35kV整流变 |  |  |  |
|  | （1） | - 电解一系列1#至3#整流变（35kV电压等级，容量：13500kVA）保护定值（含主保护及后备保护） | 3系统 | - 1、现有定值清单有纸质版，但与装置中定值不一定吻合。 2、电压取自35kV配电室Ⅰ段 |
|  | （2） | - 电解三系列5#、6#整流变（35kV电压等级，容量：11000kVA）保护定值（含主保护及后备保护） | 2系统 |  |
|  | （3） | - 电解五系列9#、10#整流变（35kV电压等级，容量：11000kVA）保护定值（含主保护及后备保护） | 2系统 | - 1、现有定值清单有纸质版，但与装置中定值不一定吻合。 2、电压取自35kV配电室Ⅱ段 |
|  | （4） | - 电解六系列7#、8#整流变（35kV电压等级，容量：23000kVA）保护定值（含主保护及后备保护） | 2系统 |  |
|  | （5） | - 电解8系列（锌基合金项目）11#至13#整流变（35kV电压等级，容量：22000kVA）保护定值（含主保护及后备保护） | 3系统 | 项目在建中 |
| 2.4 | - 35kV配电室 |  |  |  |
|  | （1） | - 35kV配电室Ⅰ段PT柜保护定值 | 1系统 | 现有定值清单有部分纸质版，但与装置中定值不一定吻合 |
|  | （2） | - 35kV配电室Ⅱ段PT柜保护定值 | 1系统 |  |
|  | （3） | - 35kV配电室Ⅲ段PT柜保护定值 | 1系统 |  |
|  | （4） | - 35kV配电室Ⅲ-Ⅰ段分段柜保护定值 | 1系统 |  |
|  | （5） | - 35kV配电室Ⅱ-Ⅰ段分断柜保护定值 | 1系统 |  |
|  | （6） | - 35kV配电室Ⅲ段3台出线柜与电解8系列（锌基合金项目）为11#至13#整流变供电的3台35kV环网柜的光差线路保护装置定值（两侧开关柜为一对一对应关系） | 6系统 | 项目在建中 |
| 2.5 | - 10kV二配 |  |  |  |
|  | （1） | - 2台联络柜保护定值 | 2系统 | 现有定值清单有部分纸质版，但与装置中定值不一定吻合 |
|  | - （2） | - 1台电容出线柜保护定值 | - 1系统 |  |
|  | - （3） | - 8台线路出线柜（现有，分别为10kV一配、三配、四配、五配的Ⅰ段、Ⅱ段供电）保护定值 | - 8系统 |  |
|  | - （4） | - 2台线路出线柜（装置待变更，计划为10kV六配供电）保护定值 | - 2系统 |  |
|  | - （5） | - 5台配电变压器出线柜保护定值 | - 5系统 |  |
| 2.6 | - 10kV一配 |  |  |  |
|  | - （1） | - 一配Ⅰ段进线柜、一配Ⅱ段进线柜（电源取自10kV二配Ⅰ、Ⅱ段对应开关柜）保护定值 | - 2系统 | - 项目在建中，待拆除的老旧开关柜有部分保护定值清单可供参考。 |
|  | - （2） | - 2台线路出线柜（分别为10kV七配Ⅰ段、Ⅱ段提供电源）保护定值 | - 2系统 |  |
|  | - （3） | - 2台PT柜（Ⅰ段、Ⅱ段各1台）保护定值 | - 2系统 |  |
|  | - （4） | - 17台配电变压器出线柜保护定值 | - 17系统 |  |
|  | - （5） | - 2台电容器出线柜保护定值 | - 2系统 |  |
|  | - （6） | - 1台10kV分断柜备自投装置保护定值 | - 1系统 |  |
|  | - （7） | - 1台10kV隔离柜PT并列装置保护定值 | - 1系统 |  |
| 2.7 | - 10kV三配 |  |  |  |
|  | - （1） | - 三配Ⅰ段、Ⅱ段进线柜（电源取自10kV二配的Ⅰ、Ⅱ段对应开关柜）保护定值 | - 2系统 | - 现有定值清单有部分纸质版，但与装置中定值不一定吻合 |
|  | - （2） | - 2台线路出线柜（分别为10kV六配Ⅰ、Ⅱ段进线柜供电）保护定值 | - 2系统 |  |
|  | - （3） | - 22台配电变压器出线柜保护定值 | - 22系统 |  |
|  | - （4） | - 2台PT柜（Ⅰ段、Ⅱ段各1台）保护定值 | - 2系统 |  |
|  | - （5） | - 2台电容器出线柜保护定值 | - 2系统 |  |
|  | - （6） | - 2台电动机出线柜保护定值 | - 2系统 |  |
|  | - （7） | - 1台分段柜保护定值 | - 1系统 |  |
| 2.8 | - 10kV四配 |  |  |  |
|  | - （1） | - 四配Ⅰ段、Ⅱ段进线柜（电源取自10kV二配的Ⅰ、Ⅱ段对应开关柜）保护定值 | - 2系统 | - 现有定值清单有部分纸质版，但与装置中定值不一定吻合 |
|  | - （2） | - 19台配电变压器出线柜保护定值 | - 19系统 |  |
|  | - （3） | - 14台电动机出线柜保护定值 | - 14系统 |  |
|  | - （4） | - 1台联络柜保护定值 | - 1系统 |  |
|  | - （5） | - 2台PT柜保护定值 | - 2系统 |  |
|  | - （6） | - 2台电容柜保护定值 | - 2系统 |  |
|  | - （7） | - 1台余热发电受电柜保护定值（光差保护，与余热发电站发电出线柜配套） | - 1系统 |  |
|  | - （8） | - 1台余热发电站出线柜保护定值（光差保护，与10kV四配的余热发电受电柜配套） | - 1系统 |  |
|  | - （9） | - 煤气发电受电柜保护定值 | - 1系统 |  |
| 2.9 | - 10kV五配 |  |  |  |
|  | - （1） | - 五配Ⅰ段、Ⅱ段进线柜（电源取自10kV二配的Ⅰ、Ⅱ段对应开关柜）保护定值 | - 2系统 | - 现有定值清单有部分纸质版，但与装置中定值不一定吻合 |
|  | - （2） | - 15台配电变压器出线柜保护定值 | - 15系统 |  |
|  | - （3） | - 1台线路出线柜（为小硫酸2台电机进线环网柜提供电源）保护定值 | - 1系统 |  |
|  | - （4） | - 6台电动机出线柜保护定值 | - 6系统 |  |
|  | - （5） | - 1台余热发电受电柜保护定值 | - 1系统 |  |
|  | - （6） | - 2台PT柜保护定值 | - 2系统 |  |
|  | - （7） | - 2台电容柜保护定值 | - 2系统 |  |
| 2.10 | - 10kV六配 |  |  |  |
|  | - （1） | - 六配Ⅰ段、Ⅱ段进线柜（电源取自10kV三配的Ⅰ、Ⅱ段对应开关柜，以后计划改为从10kV二配Ⅰ、Ⅱ取电源）保护定值 | - 2系统 | - 现有定值清单有部分纸质版，但与装置中定值不一定吻合 |
|  | - （2） | - 11台配电变压器出线柜保护定值 | - 11系统 |  |
|  | - （3） | - 1台线路出线柜保护定值 | - 1系统 |  |
|  | - （4） | - 9台电动机出线柜保护定值 | - 9系统 |  |
|  | - （5） | - 2台PT柜保护定值 | - 2系统 |  |
|  | - （6） | - 2台电容柜保护定值 | - 2系统 |  |
|  | - （7） | - 1台分段柜保护定值 | - 1系统 |  |
|  | - （8） | - 1台余热发电受电柜保护定值 | - 1系统 |  |
|  | - （9） | - 2台配电变压器出线柜（为锌基合金项目供动力电）保护定值 | - 2系统 | - 项目在建中 |
| 2.11 | - 10kV七配 |  |  |  |
|  | - （1） | - 七配Ⅰ段进线柜、一配Ⅱ段进线柜（电源取自10kV一配Ⅰ、Ⅱ段对应开关柜）保护定值 | - 2系统 |  |
|  | - （2） | - 4台配电变压器出线柜保护定值 | - 4系统 |  |
|  | - （3） | - 5台电动机出线柜保护定值 | - 5系统 |  |
|  | - （4） | - 1台母联柜（备自投装置）保护定值 | - 1系统 |  |
|  | - （5） | - 1台隔离柜（PT并列装置）保护定值 | - 1系统 |  |
| 3 | - 保护定值清单提交 |  |  |  |
|  | - （1） | - 对2.1至2.11所述保护定值清单，除在备注栏标注明为“项目在建中”外，均应在合同签订后2个月内提供保护定值清单，每一系统定值订单均提供纸质版2套，电子版1套。 |  |  |
|  | - （2） | - 对2.1至2.11所述保护定值清单，凡在备注栏标注明为“项目在建中”的，均应在项目调试前提供保护定值清单，每一系统定值订单均提供纸质版2套，电子版1套。 |  |  |
| 4 | - 现场技术指导 |  |  |  |
|  | - （1） | - 对于目前运行中的设备设施，在提交保护定值清单后，应现场指导陕西锌业有限公司变电站技术人员对相关测控保护装置内的保护定值进行修改； |  |  |
|  | - （2） | - 对于目前在建中的项目，在项目调试期间，应现场指导陕西锌业有限公司变电站技术人员或现场施工人员对相关测控保护装置内的保护定值进行输入、调试； |  |  |