陕西锌业有限公司10kV油浸式变压器采购技术条件

一、技术要求

1.1变压器型号规格：

S22系列,500/630/1000/1250kVA  合计7台；

1.2 变压器的过负荷能力

1.2.1 短时过负荷能力应达到下表的指标要求：

	过负荷（％）
	30
	60
	75
	100

	允许运行时间（min）
	120
	45
	20
	10


1.2.2 要求在100℅额定负载下可长期安全可靠运行。
1.3变压器需适配工况现场实际情况、相关尺寸应符合国家及行业标准要求，并带安装所必需的附件及配套螺栓等（入围单位需现场实地测量）。
1.4高压侧额定电压10KV,低压侧额定电压：400V；电压比：10±2*2.5%/0.4KV；
二、 变压器满足下列标准和规范
• GB 1094.1-2013《电力变压器 第 1 部分：总则》

• GB 1094.2-2013《电力变压器 第 2 部分：液浸式变压器的温升》

• GB 1094.3-2017《电力变压器 第 3 部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》

• GB 1094.5-2008《电力变压器 第 5 部分：承受短路的能力》

• GB/T 6451-2015《油浸式电力变压器技术参数和要求》

• JB/T 3837-2016《变压器类产品型号编制方法》

• 其他相关的国家标准、行业标准及企业标准。

三、技术要求
3.1技术参数：

1）产品型号：S22系列（符合新标准一级能效）；

2）额定容量：500/630/1000/1250kVA；

3）连接组标号：Dyn11；

4）额定电压：10000V±5%/400V

5）短路阻抗：4.5%（偏差应满足相关规范要求）；

6）冷却方式：ONAN；

7）空载耗损：满足新一级能效空载损耗标准；
8）负载耗损：满足新一级能效负载损耗标准；

9）空载电流：≤0.9%；

10）相数：三相；

11）带油枕；

12）外形尺寸：长×宽×高（以实际尺寸为准）；

13）轨    距：纵向×横向=660×660；

14）安装方式：户外型；

15）设计寿命：设备必须是全新的，持久耐用的，卖方应保证设备能耐用30年，在此期间应保证内部不需维修。

16）温升限值：

• 顶层油温升：在额定负载和规定的冷却条件下，顶层油温升不应超过 55K。

• 绕组温升：在额定负载和规定的冷却条件下，绕组平均温升不应超过 65K。

17)压器过载能力：变压器允许短时间过载能力按照国家标准规定。

18)动热稳定性：

A、承受短路电流的持续时间为2s。

B、每个绕组在短路后的平均温度最大允许值：

绝缘系统   105℃；   

绕组       250℃；

19)变压器的绝缘水平符合GB1094.3-2013的要求。

3.2结构要求
• 铁芯：采用优质冷轧晶粒取向硅钢片，铁芯的叠片方式应保证铁芯的机械强度和电磁性能，铁芯应夹紧并可靠接地。

• 绕组：采用优质铜导线，绕组的绕制工艺应保证绕组的电气性能和机械强度，绕组之间应设置足够的绝缘距离。

• 油箱：油箱应采用优质钢板焊接而成，具有足够的机械强度和密封性。油箱应设置油位计、温度计、压力释放阀、吸湿器等附件。

• 冷却装置：根据变压器的容量和使用条件，可采用自然冷却或强迫风冷的冷却方式。冷却装置应保证变压器在额定负载下能够正常运行，并且具有良好的散热性能。

• 分接开关：分接开关应采用优质的无励磁分接开关，分接开关的操作应灵活、可靠，分接位置应准确。

3.3保护装置
• 气体继电器：变压器应配备气体继电器，当变压器内部发生故障时，气体继电器应能及时动作，发出报警信号或切断电源。

• 压力释放阀：变压器应配备压力释放阀，当变压器内部压力超过设定值时，压力释放阀应能自动开启，释放压力，以保护变压器的安全。

• 温度保护装置：变压器应配备温度保护装置，当变压器的油温或绕组温度超过设定值时，温度保护装置应能及时动作，发出报警信号或切断电源。

四、试验与检验

4.1工厂试验

• 绕组直流电阻测量：测量变压器绕组的直流电阻，其不平衡率应符合国家标准要求。

• 变比测量：测量变压器的变比，其误差应符合国家标准要求。

• 绝缘电阻测量：测量变压器的绝缘电阻，其值应符合国家标准要求。

• 工频耐压试验：按照规定的试验电压和时间进行工频耐压试验，试验过程中应无击穿、闪络等现象。

• 感应耐压试验：按照规定的试验电压和时间进行感应耐压试验，试验过程中应无击穿、闪络等现象。

• 空载试验：在额定电压下进行空载试验，测量变压器的空载损耗和空载电流，其值应符合设计要求。

• 负载试验：在额定负载下进行负载试验，测量变压器的负载损耗和短路阻抗，其值应符合设计要求。

4.2现场试验

• 外观检查：检查变压器的外观，应无变形、损伤、渗漏油等现象。

• 绝缘电阻测量：测量变压器的绝缘电阻，其值应符合国家标准要求。

• 工频耐压试验：按照规定的试验电压和时间进行工频耐压试验，试验过程中应无击穿、闪络等现象。

• 相位检查：检查变压器的相位，应与电网的相位一致。

五、标志、包装、运输及储存

5.1标志

• 变压器的铭牌应标明变压器的型号、额定容量、额定电压、额定频率、联结组标号、短路阻抗、生产日期、制造厂家等信息。

• 变压器的外壳应标明变压器的相序、警示标志等信息。

5.2包装

• 变压器的包装应符合国家相关标准的要求，保证变压器在运输过程中不受损坏。

• 包装箱内应附有产品合格证、使用说明书、试验报告等技术文件。

5.3运输

• 变压器在运输过程中应采取适当的防护措施，防止变压器受到碰撞、振动、雨淋等损坏。

• 变压器的运输方式应根据变压器的重量、尺寸、运输距离等因素选择合适的运输工具。

5.4储存

• 变压器应储存在干燥、通风、无腐蚀性气体的场所，避免阳光直射和雨淋。

• 变压器在储存期间应定期进行检查，发现问题及时处理。

六、技术服务与质量保证

6.1技术服务

• 制造厂家应提供免费的技术咨询和技术培训服务，帮助用户正确使用和维护变压器。

• 制造厂家应在接到用户的故障报告后，及时响应，尽快排除故障。

6.2质量保证

• 变压器的质量保证期为正常投入运行且经过需方验收之日起12个月或全部货品到达需方现场且经过供需双方共同开箱查验无异议之日起18个月（以先到者为准）。在质量保证期内，制造厂家应对变压器的质量问题负责免费维修或更换。

• 制造厂家应建立完善的质量管理体系，确保变压器的质量符合国家标准和用户要求。

以上范本仅为参考，具体的技术条件应根据实际需求和相关标准进行确定。在签订合同前，用户和制造厂家应进行充分的沟通和协商，确保技术条件的合理性和可行性。
七、卖方应提供的技术文件：

7.1技术协议签订后7日内，提供甲方设计所需的相关技术文件(外形图、接线图、原理图等)。

7.2交货时,提供最终的设计图纸、安装图纸、检验报告、使用说明各一份，另提供图纸为Autocad电子版图纸。

八、当地气象条件：

多年极端最高温度： 
39 ℃

多年极端最低温度： 
-15 ℃

多年平均相对湿度： 
≤85％

海拔高度：          
700 m

抗震设防烈度：      
8度

污秽等级：          
Ⅲ级（陕西商州） 

