基本设计数据

1）2#线1段平均各罐平均指标为：

蒸汽工况流量：2287m³/h/台，标况流量：1584m³/h/台

蒸汽温度：47.82℃；排气流速：5.06m/s；

蒸汽含水量：12.62%；

硫酸雾：14.22mg/m³。

净化2#线一段4台反应罐，因此一段总排气量需要工况9148m³/h的处理量。

2）2#线2段平均各罐指标为：

蒸汽工况流量：2326m³/h/台，标况流量：1585m³/h/台

蒸汽温度：53.44℃；排气流速：5.1m/s；

蒸汽含水量：11.8%；

硫酸雾：10.85mg/m³。

净化2#线二段5台反应罐，因此二段总排气量需要工况11630m³/h的处理量。

3） 2#线3段各罐指标为：

蒸汽工况流量：2142m³/h/台，标况流量：1539m³/h/台

蒸汽温度：43.9℃；排气流速：4.7m/s；

蒸汽含水量：10.1%；

硫酸雾：14.02mg/m³。

净化2#线三段2台反应罐，因此三段总排气量需要工况4284m³/h的处理量。

4）2#线中转罐的指标为：

蒸汽工况流量：1720m³/h/台，标况流量：1267m³/h/台

蒸汽温度：42.7℃；排气流速：3.8m/s；

蒸汽含水量：8.5%；

硫酸雾：10.6mg/m³。

2#线3台压前中转罐，3台锌液储备罐，1个事故罐，因此总排气量需要工况12040m³/h的处理量。

2、氢气指标

车间提供的 2#线各罐氢气指标为：

一段平均值为982ppm

二段平均值为572ppm

三段平均值为320ppm

2#线各槽罐湿热蒸汽中氢气总含量平均值652ppm。

3、按照以上各段计算，2#线湿热蒸汽设计总处理量指标如下：

蒸汽总处理量40813m³/h。

蒸汽温度：46.7℃

蒸汽含水量：10.75%

排气速率：4.67m/s

氢气含量：652ppm

- 4、因压滤机在净化2#线产生的湿热蒸汽属于无组织排放，因而无法具体测量。因此在本方案中，根据生产经验考虑，压滤机总风量按10000m³/h考虑。