项目编号：XB20250521-01

陕西锌业有限公司

净化2#线湿热蒸汽工程

二次询比采购文件

采购人：陕西锌业有限公司

负责人：徐靖

二〇二五年五月二十九日

陕西锌业有限公司

净化2#线湿热蒸汽工程二次询比采购邀请函

（采购编号：XB20250521-01）

一、采购条件

陕西锌业有限公司因生产经营需要，拟进行净化2#线湿热蒸汽工程施工，资金来源为自筹。按照公司有关规定，拟通过询比方式确定供应商，欢迎具备相应资质及能力的单位参与该项目询比采购，具体内容如下：

## 一、采购项目基本要求

## （一）采购人：陕西锌业有限公司

（二）采购项目名称：陕西锌业有限公司净化2#线湿热蒸汽工程二次询比采购项目

（三）建设地点：陕西省商洛市商州区沙河子镇陕西锌业有限公司厂内；

（四）询比采购范围：

- 采购范围（含设计、制造、安装调试）

- 对净化2#生产线建设计的1、2、3段12台净化反应搅拌罐槽、3台前液中转槽、1台事故槽等16台槽罐所产出的湿热蒸汽全部进行收集处理，为一个湿热蒸汽治理系统。确保槽内反应过程在以蒸汽不溢出罐盖为原则。包括：总图、工艺、设备、管网、电气、自控、气体气监测。处理工艺要做详细计算，说明处理后液成分。

- （五）技术要求

- 1、处理后排放要求：

- 鉴于《大气污染物排放标准》(GB16927-1996) ，《铅、锌工业污染物排放 标准》(GB25466-2010) 制定的时间和技术背景，该行业尚未制定超低排放标准，根据实际情况，确定如下：

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | ＜15 | 最终湿气设施排防口 |
| 2 | 硫酸雾 | ＜10 |  |
| 3 | 湿热蒸汽 | 集中排出口不产生白雾 |  |

2、因气体中含有少量氢气，因此在设计过程中对工艺流程选择，设备、电器、仪表选型需考虑可能发生爆炸的完全风险和防控措施

3、本次供货范围：净化2#线16台槽罐为一个湿热蒸汽治理系统的成套设备供货、安装（不含土建及管桥支架，采购人仅提供电源、水源至报价方总配电柜及用水点）。

4、主要设备技术要求：

（1）风机：单独安装一台风量≥50000m³的玻璃钢风机。风机全压≥5000帕，流速5m/s；风机叶轮、壳体均为玻璃钢材质，叶轮传动支撑方式为悬臂式；电机采用YE5系列一级能效变频防爆电机。风机安装温度、振动检测传感仪。（在距离设备 1m 处，动设备(如引风机)的噪声级不得超过 75dB (A)）

（2）洗涤塔：净化2#线系统湿热蒸汽量＞50000m³/h，壁厚14mm，玻璃钢材质，设计一台。

（3）系统管道：所有湿热蒸汽排放管道从罐盖出口至处理设施烟囱，必须采用机制成型玻璃钢管道，Ø1200mm管道，壁厚不小于10mm;Ø800mm--1000管道,壁厚不小于8mm;Ø600mm以下管道,壁厚不小于6mm;

耐温＞90℃；16台槽罐排出风管必须设置调节阀、阻火阀、粉尘过滤或洗涤设施；

（2）所有塔槽必须采用玻璃钢材质，满足工业玻璃钢容器承压要求，耐温＞90℃；

（3）主风机采用变频电机；附带电流、温度、振动检测仪表，能够远程控制，进入本公司DCS系统。

（4）电器设备设计、供货必须满足一级能效等级条件；现场电器控制柜设置为户外防雨型不锈钢控制柜，满足电器设备安全管理的条件。

（5）洗涤塔循环泵设置两台，一备一用，均与外排管道连接，控制采用液位、浓度自动检测排放装置。循环泵采用耐腐蚀耐磨塑料泵。电机采用YE5系列一级能效电机。

（6）喷淋系统管道：系统管道采用316L不锈钢材质，所有分支链接，均采用法兰连接方式。

（7）氢气防治：因蒸汽中含有氢气，氢气的爆炸极限为4.0%-75.6%，在空气中遇到明火，就会爆炸，建议在风机进口增加氢气检测装置，按照爆炸极限设置连锁报警装置，并增加防回火设施。

（8）排气筒高度及事故预防：

①集中排放排气筒高度必须高于主厂房3米。

②为了防止生热蒸汽系统设备出现故障，影响生产，要求把风机进口管道与洗涤塔出口总管道相连接，并增加控制阀门，确保在事故状态下，蒸汽直接切换至从总排气筒直接排出。

（9）塔架及操作台：

①塔架必须牢固，并能承受排气筒的安装要求。

②塔架操作平台采用玻璃钢格栅铺设。

③所有楼梯不得选用立式爬梯，必须按照工业规范设计为斜梯。

- （10）自动化系统：风机、循环泵、冷却塔、碱液加入装置，均采用仪表与工艺指标连锁；蒸汽排出温度指标均与循环泵、冷却塔、液位、碱液加入量自动调控运行。DCS系统进入净化生产线主控室，集中监控控制。主要设备参数，均进入DCS系统，通过上位机进行远程操作监控。

5、推荐参考工艺

通过引风机，将各个排气筒的湿热蒸汽集中引入净化洗涤降、装置，湿热蒸汽从塔底自下而上流动，被自上而下高速喷淋的碱液洗涤，颗粒物被洗涤进入浆液，湿热蒸汽温度同时降低，硫酸雾与碱液发生中和反应，具体如下：

H2SO4 + 2NaOH=Na2SO4  + 2H2O

建议洗涤塔方案：顶层主要是扑集洗涤后的蒸汽中的水滴，采用不锈钢丝网除沫器。喷淋洗涤部分最少设置三层喷淋、三层填料模式，上层、中间层为降温模式，最底层为净化洗涤层。当洗涤液的温度，浓度达到所设定的工艺峰值时，自动排入冷却塔进行冷却，或者外排至系统内。由于气体中含有氢气，洗涤塔需增设防爆孔。

因净化系统含有少量的粉尘，在本次设计中，建议风机安装于洗涤塔之后，减少风机故障率。同时，塔前设计一个沉淀槽，对洗涤液进行沉淀，确保洗涤液的质量，减少洗涤液的用量。

经过两级碱液洗涤，使湿热蒸汽的颗粒物、水份、硫酸雾得到有效脱除，达到超低排放,并确保集中排放点不产生“白雾”。

（六）周期：合同签订后，60个日历天内，完成设备到货，30个日历天内完成安装调试。

（七）质量要求及标准：设备运行稳定，排放物浓度达到第一项第五条第一款规定的要求。

（八）验收方法：在使用过程中验收，投运后1个月内，达到第一项第七条要求，视为验收合格。

（九）付款方式：合同生效后，卖方开具合同总额30%的增值税发票（税率13%），买方预付合同总额的30%；货到买方厂内，初步验收合格，卖方开具合同总额30%的增值税发票（税率13%），买方再付合同总额的30%；安装调试完毕，验收合格后，卖方开具合同总额40%的增值税发票（税率13%），买方再付合同总额的30%；留10%作为质保金，质保期满无质量问题需方一次付清。

（十）供应商资格和履约能力要求：

1.资质要求：

（1）供应商须为中华人民共和国境内依法注册的法人或者其他组织，有能力完成本项目的厂家或经销商，具备合法的营业执照。

2.信用要求：

- （1）供应商具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态（附承诺书）；

（2）供应商不得在“信用中国-中国执行信息公开网”被列为失信被执行人；

3.业绩要求：供应商2022年5月至今具有类似业绩至少2份（烟气处理、废气治理、蒸汽治理类合同，提供合同复印件，时间以合同签订时间为准，单项合同金额≧50万元）；业绩未按前述要求提供，否决其响应文件。

4.联合体响应：本项目不接受联合体响应。

5.其他要求：

供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系可能影响询比采购公正性；

（2）法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同法人或其他组织同时参加询比采购；

（3）被依法暂停或者取消询比采购资格；

（4）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（6）在最近三年内发生重大产品质量问题；

（7）法律法规规定的其他情形。

二、询比采购文件的获取

询比采购文件已与本《采购邀请函》同时在陕西锌业有限公司网络询比采购平台（www.sxxyjjpt.com）发布，符合条件的供应商可自行下载采购文件。

三、供应商响应

（一）响应报价

1.供应商应按“响应文件格式”要求在响应函中进行报价并填写响应文件的分项报价表。

- 2.报价包括商检费、运输费、保险费、施工费、税费、备案等全包价。该价款不因原料、材料、劳务、能源等市场价格的变动而变动。

- 3.供应商在响应文件递交截止时间前修改响应函中的响应报价总额，应同时修改响应文件“分项报价表”中的相应报价。

4.响应报价为各分项报价金额之和，响应报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正响应报价。

5.成交供应商的响应报价是成交、签订合同及合同执行过程中的依据，不得进行实质性变动。

### （二）响应有效期

1.响应有效期从提交响应文件截止之日起算180天。

2.在响应有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询比采购文件和法律规定的责任。

### （三）响应保证金

1.保证金：响应供应商应缴纳4万元保证金到采购方指定账户，供应商以现金转账提交的响应保证金。

保证金支付账户如下：

收款人：陕西锌业有限公司

账号：26805701040010332

开户行：中国农业银行商洛商州区支行

2.响应保证金必须在响应文件递交截止时间前到达指定帐户。

3.响应保证金有效期与响应文件有效期一致。

4.供应商不按前述要求提交响应保证金的，评审小组将否决其响应文件。

5.采购人最迟应当在与成交人签订合同后7日内，向未成交的供应商和成交人无息退还响应保证金。

6.有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在响应有效期内撤销响应文件；

（2）成交人在收到成交通知书后，成交人放弃成交项目的，无正当理由不与采购人订立合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不按照询比采购文件要求提交履约担保的。

### （四）资格审查资料

### 供应商应按下列规定提供相关的证明材料，以证明其满足资质、财务、业绩、信誉要求。

1.“供应商基本情况表”应附供应商资格或者资质证书副本等材料的复印件，供应商为企业的，应提交营业执照复印件；供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

2.“近三年完成的类似项目情况表”应附从2022年5月至今的合同复印件。

3.“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况。

四、响应文件的提交

（一）响应文件提交截止时间：2025年6月 日11时0分（北京时间）；

（二）提交方法：将响应文件密封后直接送达或邮寄至陕西锌业有限公司办公楼二楼招投标办公室。

邮递地址：陕西省商洛市商州区沙河子镇陕西锌业有限公司招投标办公室

收件人：李晶   电话：13909142887

（三）逾期送达或者未送达指定地点的询比采购文件，询比采购人不予受理，报价通过密封送达或邮递的方式，未密封的报价按无效报价处理。（档案袋需要密封，并在封条上盖章，档案袋上需注明所投项目名称、报价人单位名称、报价人姓名、电话等信息，并盖章。响应文件两本，一正一副）

（四）报价时，报价单应加盖公司公章，法人或其授权委托人应在报价单上签字确认方为有效。

## 五、合同授予

### （一）成交候选人公示

采购人招标办收到评审报告之日起3日内确定成交人，并在陕西锌业有限公司网络采购平台www.sxxyjjpt.com公示成交候选人，公示期不少于3天。

### （二）评审结果异议

供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在成交候选人公示期间提出。采购人在收到异议之日起3日内对异议作出答复；作出答复前，将暂停询比采购活动。

### （三）成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，采购人招标办公室将在发出成交通知书前提请原评审小组按照询比采购文件规定的标准和方法进行审查和确认。

### （四）确定成交人

采购人单位履行内部审批程序，根据评审小组的评审报告及成交人候选人名单确定成交人。

### （五）成交通知

在响应有效期内，采购人采购主责部门向成交人发出成交通知。

### （六）履约担保

1.成交人应按合同金额的10%以担保函或转账形式在收到成交通知后3日内向采购人提交履约担保。

### 2.成交人不能按前述要求提交履约担保的，视为放弃成交，其响应保证金不予退还，给采购人造成的损失超出响应保证金数额的，成交人还应当对超出部分予以赔偿。

### （七）签订合同

1.采购人和成交供应商应当在响应有效期内，且在自成交通知书发出之日起7日内，根据询比采购文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，或者提出其他附加条件的，采购人有权取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超出响应保证金数额的，成交供应商还应当对超出部分予以赔偿。

2.发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，或者提出其他附加条件的，采购人向成交人退还响应保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 六、纪律和监督

（一）供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

（二）评审小组成员及相关工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

### （三）异议

1.供应商或者其他利害关系人认为采购人采购活动存在违法或违反平等自愿、公平诚信原则的，可以直接向采购人单位招标办公室提出异议。

2.招标办收到供应商提出的异议，应当依法、依规、妥善处理异议，并在收到异议之日起三个工作日内，对异议提出人做出答复。答复前，可暂停下一程序的采购活动。

3.对响应采购供应商提出的异议，如属异议提出人对相关问题理解有误的，招标办应做出解释；如经核查发现采购活动确实存在违法或违反本办法相关规定的，招标办应及时予以纠正或补救。

陕西锌业有限公司

2025年05月29日