陕西锌业有限公司

湿法炼锌系统自动化升级改造项目

净化2#线改造自动化技术方案

装备能源部   王  辉

第一章  概况

1、净化2#线设备配置情况：

1.1反应罐80m³ 18个，其中：一段反应罐4个（3用1备）、一段压前中转罐1个，二段反应罐5个（4用1备）、二段压前中转罐1个，三段反应罐2个、三段压前中转罐1个，事故罐1个，锌液储备罐3个。

浆化槽8个：一段浆化槽3个，二段浆化槽3个，三段浆化槽2个；滤液中转罐3个:每段1个；

浆化中间槽2个:一、二段各1个；

1.2  125㎡压滤机16台：一段6台、二段6台、三段4台；

1.3  配备换热器两台换热面积为80㎡换热器；

1.4  搅拌电机19台（反应罐11台、浆化槽8台）。

2、工艺流程简述

2.1  净化系统

中上清——净化系统（净化一、二、三段及混合酸洗、钴回收系统等）——合格新液——电锌系统。

2.2  工艺流程图如下：

第二章  自动化设计需求及功能

1、自动化需求

1.1  一、二、三段压前中转罐（3个）与对应压滤泵（8台）、压滤机（16台），一、二、三段滤液中转罐（3个）与对应返液泵（6台），一二浆化中间槽（2个）与对应浆化泵（2台），三段东、西浆化泵（2台），事故罐（1个）与对应事故泵（1台），新液储备罐3个对应泵1台。

1.2上清溜槽、二段4个作业罐、3个压前中转罐、事故罐、滤液中转槽安装相关工艺检测仪表装置，进行实时检测、记录。

1.3给料机、湿热蒸汽设备集中监控。

1.4在生产现场布置一批高清摄像头，对工艺生产过程进行实时监控。

2、功能设计

2.1实现仪表、分析传感器检测数据远程采集，实时显示、累计，历史数据可查询功能；

2.2检测仪表仪器具备高低限报警功能，个别重要测点联锁设备实现自动调节功能；

2.3各系统、设备具备就地、远程任意切换、控制功能，同时具备状态显示、故障报警功能；

2.4 各系统、设备具备联锁测点实现PID控制；

2.5所有仪表测点及设备运转状态具备实时、历史数据查询及报警功能；

2.6视频监控系统根据现场情况确定，具备集中监控功能。

3、具体控制设计

3.1进液工序

3.1.1进液口处溜槽增加温度检测装置。

3.1.2二段1#、2#、3#、4#罐出口溜槽处增加测温装置。

3.1.3一段、二段、三段压前中转罐与事故罐增加液位检测装置。

3.1.4一、二、三段净化反应罐搅拌装置（11台）就地/远程、状态显示、启停。

3.1.5锌粉给料机（6台）就地/远程、状态显示、启停控制；可手动、半自动、自动等功能切换；后台可设置下料量并反馈瞬时及累计下料量；自控系统为其预留RS485/DP等常用通讯接口。

3.1.6换热器电动调节阀就地/远程显示、阀位调节控制、反馈。

3.1.7换热器蒸汽压力检测。

3.2压滤工序

16台压滤机此次设计后期自控系统后台监控，可实施自动与手动拉板控制，目前预留通讯接口。

3.3地槽工序

3.3.1一段、二段、三段滤液中转槽液位检测。

3.3.2一段、二段浆化中间槽液位检测。

3.3.3  一、二、三段浆化罐搅拌装置（8台）就地/远程、状态显示、启停控制。

3.3.4压滤泵、返液泵（14台）设备就地/远程、状态显示、启停、变频控制，频率可设定、反馈。

3.3.5事故返液泵（1台）、新液储备泵（1台）、浆化泵（4台）就地/远程、状态显示、启停控制。

3.4为便于生产、设备等运行监控，建议安装摄像头：二楼反应罐区东西2处，压滤机区域3处，中上清溜槽1处；一楼浆化槽区4处、吊料口1处。集中监控大屏布置于自控室内南墙，机柜布置于自控室内西南角。

3.5新建湿热蒸汽治理，湿热蒸汽系统采用RS485通讯接入自控主系统，实现集中监测与控制功能。

4、报警、逻辑控制设计

4.1报警设计

4.1.1一段、二段、三段压前中转罐及事故罐液位3m高报警，1m低报警。

4.1.2一段、二段、三段滤液中转槽液位2m高报警，0.5m低报警。

4.1.3一段、二段浆化中间槽液位1m高报警，0.5m低报警。

4.1.4二段1#、2#、4#罐温度80℃低报警，90℃高报警。

4.2自动调节设计

4.2.1 一段压前中转罐液位与1#-3#压滤泵频率联锁，1#-3#压滤泵可投切手自动方式控制；在自动状态下，液位≥3m时，压滤泵启动，液位≤1m时，压滤泵停止；压滤泵运行时，液位通过压滤泵频率PID自动调节维持在1.5m；液位设定参数可人工手动输入调整。

4.2.2二段压前中转罐液位与4#-6#压滤泵频率联锁，4#-6#压滤泵可投切手自动方式控制，在自动状态下，液位≥3m时，压滤泵启动，液位≤1m时，压滤泵停止；压滤泵运行时，液位通过压滤泵频率PID自动调节维持在1.5m；液位设定参数可人工手动输入调整。

4.2.3三段压前中转罐液位与7#、8#压滤泵频率联锁，7#、8#压滤泵可投切手自动方式控制，在自动状态下，液位≥3m时，压滤泵启动，液位≤1m时，压滤泵停止；压滤泵运行时，液位通过压滤泵频率PID自动调节维持在1.5m；液位设定参数可人工手动输入调整。4.2.4一段滤液中转槽液位与1#、2#返液泵频率联锁，1#、2#返液泵可投切手自动方式控制，在自动状态下，液位≥2.5m时，返液泵启动，液位≤0.5m时，返液泵停止；返液泵运行时，液位通过返液泵频率PID自动调节维持在1.5m；液位设定参数可人工手动输入调整。

4.2.5二段滤液中转槽液位与3#、4#返液泵频率联锁，3#、4#返液泵可投切手自动方式控制，在自动状态下，液位≥2.5m时，返液泵启动，液位≤0.5m时，返液泵停止；返液泵运行时，液位通过返液泵频率PID自动调节维持在1.5m；液位设定参数可人工手动输入调整。

4.2.6三段滤液中转槽液位与5#、6#返液泵频率联锁，5#、6#返液泵可投切手自动方式控制，在自动状态下，液位≥2.5m时，返液泵启动，液位≤0.5m时，返液泵停止；返液泵运行时，液位通过返液泵频率PID自动调节维持在1.5m；液位设定参数可人工手动输入调整。

4.3联锁控制设计

4.3.1一段浆化中间槽液位与1#浆化泵自动连锁控制，1#浆化泵可投切手自动方式控制，在自动状态下，液位≥1m时，1#浆化泵启动；液位≤0.5m时，1#浆化泵停止。上、下限可手动输入调整。

4.3.2二段浆化中间槽液位与2#浆化泵自动连锁控制，2#浆化泵可投切手自动方式控制，在自动状态下，液位≥1m时，2#浆化泵启动；液位≤0.5m时，2#浆化泵停止。上、下限可手动输入调整。

第三章  项目需控制的设备及过程检测点

1、项目需控制监测的运转设备

| 序号 | 工序 | 设备名称 | 编号 | 数量 | 控制方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进液工序 | 净化反应罐搅拌电机 | MⅡ1.1—MⅡ1.11 | 11台 | 直启 |  |
| 2 |  | 换热器调节阀 | LVⅡ1—LVⅡ2 | 2台 |  |  |
| 1 | 地槽工序 | 浆化罐搅拌电机 | MⅡ2.1—MⅡ2.8 | 8台 | 直启 |  |
| 2 |  | 一、二、三段返液泵 | MⅡ3.1—MⅡ3.6 | 6台 | 变频 |  |
| 3 |  | 浆化泵 | MⅡ4.1—MⅡ4.4 | 4台 | 直启 |  |
| 4 |  | 锌液储备输送泵 | MⅡ5 | 1台 | 变频 |  |
| 5 |  | 压滤泵 | MⅡ6.1—MⅡ6.8 | 8台 | 变频 |  |
| 6 |  | 事故返液泵 | MⅡ7 | 1台 | 直启 |  |

2、系统过程检测点

| 序号 | 测点名称 | 测点位号 | 参数范围 | 一次仪表名称型号规格 | 数量 | 安装地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中上清进液温度 | TE-105 | 0-70℃，ZnSO4溶液 | 防腐热电阻；Pt100；0—120℃； 插入深度0.5m；活动法兰式；316L+F4套管 | 1支 | 中上清进液口处溜槽口 |  |
| 2 | 换热器蒸汽压力 | PT-101 | 介质蒸汽，0~0.5 Kpa，管径DN219,管材碳钢 | 差压变送器，带数字显示表头，电缆入口M20X1.5,配取样阀，输入4~20mA+Hart，0~0.5 Kpa,两线制，½”NPT内螺纹连接 | 1台 | 换热器前端管道 |  |
| 3 | 二段1#罐温度 | TE-101 | 0-120℃，ZnSO4溶液 | 防腐热电阻；Pt100；0—120℃； 插入深度1.5m；活动法兰式；316L+F4套管 | 4支 | 进液工序二段1#、2#、3#、4#罐出液口处 | 低报75，高报90 |
|  | 二段2#罐温度 | TE-102 |  |  |  |  |  |
|  | 二段3#罐温度 | TE-103 |  |  |  |  |  |
|  | 二段4#罐温度 | TE-104 |  |  |  |  |  |
| 4 | 一段压前中转罐液位 | LT-101 | 0-5m，ZnSO4溶液 | 雷达液位计，0-5m； 4~20mAHART;24VDC两线制; M20X1.5;DN100,316L,PTFE;PN16 | 4台 | 进液工序一段、二段、三段压前中转罐与事故罐顶部 | 3m高报，1m低报 |
|  | 二段压前中转罐液位 | LT-102 |  |  |  |  |  |
|  | 事故罐液位 | LT-103 |  |  |  |  |  |
|  | 三段压前中转罐液位 | LT-104 |  |  |  |  |  |
| 5 | 一段滤液中转槽液位 | LT-105 | 0-4.5m，ZnSO4溶液 | 雷达液位计，0-4m； 4~20mAHART;24VDC两线制; M20X1.5;DN100,316L,PTFE;PN16 | 3台 | 地槽工序一段、二段、三段滤液中转槽顶部 | 2.5m高报警，0.5m低报警 |
|  | 二段滤液中转槽液位 | LT-106 |  |  |  |  |  |
|  | 三段滤液中转槽液位 | LT-107 |  |  |  |  |  |
| 6 | 一段浆化中间槽液位 | LT-108 | 0-1.5m，ZnSO4溶液 | 雷达液位计，0-1.5m； 4~20mAHART;24VDC两线制; M20X1.5;DN100,316L,PTFE;PN16 | 2台 | 地槽工序一段、二段浆化中间槽顶部 | 1m高报警，0.5m低报警 |
|  | 二段浆化中间槽液位 | LT-109 |  |  |  |  |  |

3、系统I/O控制点描述

| 序号 | 设备名称 | I/O点描述 | I/O类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 差压变送器（1台） | 换热器蒸汽压力 | AI |  |
| 2 | 防腐热电阻（1支） | 中上清进液温度 | RTD |  |
| 3 | 防腐热电阻（4支） | 进液工序二段1#、2#、3#、4#罐温度 | RTD |  |
| 4 | 雷达液位计（4台） | 进液工序一段、二段、三段压前中转罐与事故罐液位 | AI |  |
| 5 | 雷达液位计（3台） | 地槽工序一段、二段、三段滤液中转槽液位 | AI |  |
| 6 | 雷达液位计（2台） | 地槽工序一段、二段浆化中间槽液位 | AI |  |
| 7 | 换热调节阀 (2台) | 阀位反馈 | AI |  |
|  |  | 阀位给定 | AO |  |
| 8 | 净化反应罐搅拌电机 （11台） | 远程/就地 | DI |  |
|  |  | 运行 | DI |  |
|  |  | 故障 | DI |  |
|  |  | 启/停 | DO |  |
|  |  | 电流反馈 | AI |  |
| 9 | 压滤泵 （8台） | 远程/就地 | DI |  |
|  |  | 运行 | DI |  |
|  |  | 故障 | DI |  |
|  |  | 启/停 | DO |  |
|  |  | 频率给定 | AO |  |
|  |  | 频率反馈 | AI |  |
|  |  | 电流反馈 | AI |  |
| 10 | 事故返液泵 （1台） | 远程/就地 | DI |  |
|  |  | 运行 | DI |  |
|  |  | 故障 | DI |  |
|  |  | 启/停 | DO |  |
| 11 | 锌粉给料机 （6台） | 远程/就地 | DI | 通讯Modbus485 |
|  |  | 运行 | DI |  |
|  |  | 故障 | DI |  |
|  |  | 启/停 | DO |  |
|  |  | 累计脉冲反馈 | DI |  |
|  |  | 瞬时量给定 | A0 |  |
|  |  | 瞬时量反馈 | AI |  |
| 12 | 浆化槽罐搅拌电机 (8台) | 远程/就地 | DI |  |
|  |  | 运行 | DI |  |
|  |  | 故障 | DI |  |
|  |  | 启/停 | DO |  |
|  |  | 电流反馈 | AI |  |
| 13 | 返液泵 （6台） | 远程/就地 | DI |  |
|  |  | 运行 | DI |  |
|  |  | 故障 | DI |  |
|  |  | 启/停 | DO |  |
|  |  | 频率给定 | AO |  |
|  |  | 频率反馈 | AI |  |
|  |  | 电流反馈 | AI |  |
| 14 | 浆化泵 （4台） | 远程/就地 | DI |  |
|  |  | 运行 | DI |  |
|  |  | 故障 | DI |  |
|  |  | 启/停 | DO |  |
| 15 | 锌液储备输送泵 （1台） | 远程/就地 | DI |  |
|  |  | 运行 | DI |  |
|  |  | 故障 | DI |  |
|  |  | 启/停 | DO |  |
|  |  | 频率给定 | AO |  |
|  |  | 频率反馈 | AI |  |
|  |  | 电流反馈 | AI |  |
| 16 | 湿热蒸汽治理系统 |  |  | 通讯Modbus485 |
| 17 | 压滤机（16台） |  |  | 预留通讯Modbus485 |

4、系统I/O控制点数量统计

| 信号类型 | 自动化系统I/O控制点数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 仪表设备点 | 运转设备点 | 通讯设备点 | 合计 |
| AI（两线制） | 10 |  |  | 10 |
| AI（四线制） |  | 51 |  | 51 |
| AO |  | 17 |  | 17 |
| RTD | 5 |  |  | 5 |
| DI |  | 117 |  | 117 |
| DO |  | 39 |  | 39 |
| Modbus | 23 |  | 23 | 23 |
| 合计 | 239 （不含通讯点位） |  |  |  |

第四章  自动化系统配置

1、自动化系统配置

目前净化3#线已建立一套和利时DCS系统，主控器机柜布置在净化3#线机房内，3#线DCS系统为开放性系统，具有拓展功能。

基于考虑今后净化工序3条生产线统一、集中调度生产，减少人力成本并降低职工劳动强度，同时，使建立的自动化系统统一融合，组网简易、设备冗余度高等，建议本次自动化系统优先选择和利时品牌DCS系统，其次考虑选用其他品牌DCS系统，选用其他品牌DCS系统需考虑与原和利时品牌DCS系统的兼容性与耐用性。

本次项目自动化系统考虑在净化3#线DCS系统基础上进行扩展，将本次项目DCS机柜扩展加入原3#线DCS系统中。即：利用净化3#线DCS机柜主控、通讯等设备为主机柜，在2#线布置一台扩展机柜，通过通讯连接3#线DCS系统与2#线扩展机柜，扩展柜内仅需布置相关信号模块与通讯模块即可。

自控室机柜等自动化设备众多，拟选用2#线男更衣室改建为自控室，自控室内布置扩展柜、上位机操作台与生产监控等设备。室内分为机柜区域与操作区域：机柜区域布置DCS扩展柜与生产监控机柜；生产区域布置操作台、DCS上位机、监控大屏等设备；机柜区域地面宜铺装防静电地板，其他操作区域铺装瓷砖；机柜区域与操作区域操作台处地面下预埋直径50穿线管3根，便于后期敷设电缆；操作区域配套布置800mm国标工业操作台4台。

室内配备3P空调一台达到自动化设备运行环境温湿度要求，自控室需达到达到防尘防雨要求。

每台上位机应包含以下基本设备：工控机1台、显示器1台、键盘1个、鼠标1个。

根据系统工艺要求，在自控室配备合适数量上位机，至少配备2台上位机，其中1台上位机作为热备用机。上位机可以显示、操作所有的流程画面、报警画面。

DCS扩展柜要求接受两路电源，两路电源互为备用，一路为厂方提供的一般工业电源（380V/220V AC），另一路为随DCS系统配套的UPS电源，UPS电源可维持工业电源断电时系统保持60分钟以上，系统内电源又由这两路电源分配至各站组（点）。

机柜应为优质品牌的工业级设备，各机柜应预留30%的备用安装空间。

2、I/O控制点数量及配备要求

2.1  配备计算原则：

AI模块的通道数按照每卡8通道，AO模块的通道数按照每卡8通道，DI模块的通道数按照每卡16通道，DO模块的通道数按照每卡16通道，RTD模块的通道数按照每卡8通道。

两线制AI信号类型应与四线制AI信号类型分开计算配置。

本系统内模拟量测点与设备控制点多，且有给料机、湿热蒸汽等设备通讯接入DCS系统，信号类型复杂，考虑后续工艺、设备改造及与其他DCS系统融合需求，应合理配备各类型模块。

2.2  I/O控制数量统计

| 测点类型 数量计算 | AI （两线） | AI （四线） | AO | RTD | DI | DO | Modbus/DP | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际I/O测点数量 | 10 | 51 | 17 | 5 | 117 | 39 | 23 | 239 | 不含通讯点位 |
| 实际I/O模件数量 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 27 |  |

注：以最终统计的点数为准。

2.3  配备实际I/O模块汇总如下：

| 测点类型 数量计算 | AI （两线） | AI （四线） | AO | RTD | DI | DO | Modbus/DP | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际I/O模件数量 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 27 |
| 配备I/O模件数量 | 5 | 10 | 5 | 2 | 11 | 5 | 4 | 42 |

第五章  电气改造

1、电气改造设备控制功能要求

1.1进液工序

1.1.1一、二、三段净化反应罐搅拌装置（11台）就地/远程、状态显示、启停。

1.1.2锌粉给料机（6台）就地/远程、状态显示、启停控制；可手动、半自动、自动等功能切换；后台可设置下料量并反馈瞬时及累计下料量；自控系统为其预留RS485/DP等常用通讯接口。

1.1.3换热器电动调节阀就地/远程显示、阀位调节控制、反馈。

1.2地槽工序

1.2.1  一、二、三段浆化罐搅拌装置（8台）就地/远程、状态显示、启停控制。

1.2.2压滤泵、返液泵（14台）设备就地/远程、状态显示、启停、变频控制，频率可设定、反馈。

1.2.3事故返液泵（1台）、新液储备泵（1台）、浆化泵（4台）就地/远程、状态显示、启停控制。

1.3新建湿热蒸汽治理，湿热蒸汽系统采用RS485通讯接入自控主系统，实现集中监测与控制功能。

2、电气改造统计

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 数量 | 设备情况 | 电气改造 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化反应罐搅拌电机 | MⅡ1.1—MⅡ1.11 | 11台 | 单相直启，现场启停按钮 | 配电室电气改造，新增就地箱 |
| 2 | 浆化罐搅拌电机 | MⅡ2.1—MⅡ2.8 | 8台 | 单相直启，现场启停按钮 | 配电室电气改造，新增就地箱 |
| 3 | 一、二、三段返液泵 | MⅡ3.1—MⅡ3.6 | 6台 | 配电室有变频器，现场变频操作箱 | 配电室电气改造 |
| 4 | 浆化泵 | MⅡ4.1—MⅡ4.4 | 4台 | 直启，现场启停按钮 | 配电室电气改造，新增就地箱 |
| 5 | 锌液储备输送泵 | MⅡ5 | 1台 | 配电室有变频器，现场变频操作箱 | 配电室电气改造 |
| 6 | 压滤泵 | MⅡ6.1—MⅡ6.8 | 8台 | 配电室有变频器，现场变频操作箱 | 配电室电气改造 |
| 7 | 事故返液泵 | MⅡ7 | 1台 | 直启，现场启停按钮 | 配电室电气改造，新增就地箱 |
| 8 | 换热器调节阀 | LVⅡ1—LVⅡ2 | 2台 | 新建 | 需由配电室供电 |
| 9 | 锌粉给料机 |  | 6台 | 新建 | 需由配电室供电 |
| 10 | 湿热蒸汽治理系统 |  | 1套 | 新建 | 需由配电室供电 |