项目编号：XB20260113-01

陕西锌业有限公司

110KV线路无人机巡线项目

二次询比采购文件

采购人：陕西锌业有限公司

负责人：徐 靖

二〇二六年一月十三日

陕西锌业有限公司

110KV电力线路无人机巡线项目二次询比采购邀请函

陕西锌业有限公司拟对110KV电力线路无人机巡线项目，按照公司有关规定，通过询比方式确定供应商，欢迎具备相应资质及能力的单位参与该项目询比采购，具体内容如下：

- 一、采购项目基本要求

- （一）采购人：陕西锌业有限公司

（二）采购项目名称：陕西锌业有限公司110KV电力线路无人机巡线项目。

（三）作业时间：合同签订后次月开始，共计作业12次，预计每月作业一次，具体作业时间以采购方通知为准。

（四）作业地点：陕西锌业有限公司110kV电源进线张冶线路15#出线侧至24#塔（共计2.002千米）。

（五）作业任务一览表：

| 序号 | 作业 项目 | 作业内容 | 数量 | 单价（元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用无人机进行110kV线路巡线服务 | 线路起点：110kV张冶线路15#塔； 线路终点：110kV张冶线路24#塔； 线路长度：2.002千米； 巡线方式：无人机巡线；应采用具有红外成像功能的专业用途无人机； 每次巡线后应及时提供巡线报告，报告内容包括但不限于当次巡线发现的问题、线路状态评估、运行建议等。 | 12次 |  |  | 1.预计每月一次，根据天气变化情况，采购方可调整巡线频次，但确保巡线总次数12次不变。 2.每次具体巡线时间以采购方通知为准。 |

（六）质量要求：

1、无人机性能标准

1.1飞行高度：110kV输电线路巡检飞行高度距线路最小距离不应小于10米。

1.2飞行速度：电力巡检速度一般控制在5～15米/秒，对于重点排查区域，速度可降至2～5米/秒。

1.3续航能力：续航应不低于30分钟。

1.4数据采集标准

（1）视频帧率：视频采集帧率一般为25～30帧/秒，确保视频流畅，在动态监测场景下，帧率可提高至50～60帧/秒，捕捉快速变化细节。

（2）数据采集频率：每10～20米采集一组数据，在恶劣天气过后或重点隐患区域，采集频率加密至每5～10米一组。

1.5检测精度标准

（1）缺陷检测精度：对于绝缘子的裂纹检测精度应达0.5～1毫米；对于杆塔螺栓松动检测，可识别出螺栓位移0.5～2毫米的变化。

（2）定位精度：水平定位精度±2～5厘米，高程定位精度±3～8厘米，确保准确标记缺陷位置。

2、安全标准

（1）无人机应具备多重安全防护机制，如自动避障功能，避障距离在3～10米可有效识别并避开障碍物。在信号丢失时，能自动悬停、返航或降落，返航高度一般设置在10～50米，确保无人机安全返回。

（2）巡检数据需加密传输与存储，加密强度达到AES 256标准，防止数据泄露与篡改。

（3）巡线前需确保无人机平台状态正常，包括定期保养、功能检测合格及电池电量充足；作业环境要求天气良好，禁止在雾、雪、暴雨或风力超过10米/秒条件下飞行；

（4）空域使用如需审批则应提前办理审批并实时监控变化；起飞前应设置合理的安全策略，如失控行为默认为“悬停”。

3、‌飞行与航线规划：‌

3.1巡检航线应基于预设航点规划，区分动作航点（执行拍照、录像）和辅助航点（保障飞行安全）；

3.2飞行路径需覆盖杆塔全景、塔头、基础、绝缘子、通道等关键部位，无人机相对杆塔的拍摄角度宜控制在正（反）面偏左（右）15°～45°范围内，避免过高位置导致云台俯视角度过大。

3.3‌精细化巡检部位与拍摄标准：巡检需针对以下部位进行精细化拍摄：

（1）‌杆塔全景‌：需完整摄入全貌，反映杆塔状态及保护区环境，避免障碍物遮挡。

（2）‌塔头‌：应将全部绝缘子、防震锤等部件纳入画面，双串绝缘子需错开拍摄，避免重叠。

（3）‌塔身‌：需清晰展示角钉、爬梯等细节，避免被塔材遮挡。

（4）‌基础‌：需覆盖排水沟、护坡等设施，至少从两个不同角度拍摄，无人机宜在最下层横担以下高度作业。

（5）‌绝缘子及金具‌：每串绝缘子需整体拍摄，挂点部位单独补拍，金具螺栓、销钉等需清晰可辨。

（6）‌通道‌：需拍摄线路大小号侧全景，反映导线与地面、建筑物的关系，禁止在雾天作业。‌

4、‌图像质量与数据采集：可见光拍摄需保证对焦准确、曝光合理、图像清晰无模糊，目标位于画面中心；红外巡检需逆光进行以避免阳光反射，确保测温准确，对于110kV绝缘子串要求整串至少填满画面2/3区域，单位长度像素数不低于2个/cm；图像需包含飞行时间、参数等元数据，便于追溯分析。

5、‌数据存储与管理：巡检照片需按“线路所属单位名称-线路名称-杆塔号（与PMS系统一致）-照片类别”四级目录命名与存储，实现分级分类管理。

（七）验收标准、方法：依据本条第六款质量标准验收。

（八）付款方式：

1、预付款：合同生效后，供方开具合同金额30%的增值税发票，需方收到发票后10个工作日内向供方支付合同金额的30%做为预付款。

2、作业进度款：供方完成8次无人机巡线作业任务并及时提供对应的巡线报告，且在提供第8次巡线报告的同时提供合同价款剩余金额的增值税发票，需方收到试验报告及发票后10个工作日内向供方支付合同金额的35%。

3、后期付款：供方完成全部12次无人机巡线作业任务并及时提供对应的巡线报告后，需方在收到全部巡线报告后10个工作日内向供方支付合同金额的35%。

（九）供应商资格和履约能力要求：

1.资质要求：

（1）供应商须为中华人民共和国境内依法注册的法人或者其他组织，有能力完成本项目的厂家或经销商，具备合法的营业执照；

（2）供应商应具备下列资质之一：

（2-1）具有电力承装（修、试）三级以上资质（含三级），可以出具预防性试验报告；

（2-2）营业执照包含“电力巡检”业务。

（2-3）取得电力巡检无人机运营许可证。

（3）如果用于作业的无人机空机重量大于等于0.25千克，则应取得‌《民用无人驾驶航空器运营合格证》。

（4）无人机操控人员必须取得无人机驾驶执照。

（5）用于作业的无人机应具有以下资质：

（5-1）空机重量大于等于0.25千克的无人机需完成实名登记。

（5-2）需通过‌国家电网设备兼容性测试。

（5-3）应投保第三方责任险，保额不低于50万元。

2.信用要求：

- （1）供应商具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态（附承诺书）；

（2）供应商不得在“信用中国-中国执行信息公开网”被列为失信被执行人；

3.业绩要求：供应商2024年1月至今至少具有2份110kV及以上电力线路无人机巡线作业的业绩合同（提供合同复印件，时间以合同签订时间为准）；

4.联合体响应：本项目不接受联合体响应。

5.其他要求：

供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系可能影响询比采购公正性；

（2）法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同法人或其他组织分别作为独立响应主体同时参加询比采购；

（3）被依法暂停或者取消询比采购资格；

（4）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（6）在最近三年内发生重大工程质量问题；

（7）法律法规规定的其他情形。

二、询比采购文件的获取

询比采购文件在陕西锌业有限公司网络询比采购平台（www.sxxyjjpt.com）发布，符合条件的供应商可自行下载采购文件。

三、供应商响应

（一）响应报价

1.供应商应按“响应文件格式”要求在响应函中进行报价并填写响应文件的分项报价表。

2.供应商在响应文件递交截止时间前修改响应函中的响应报价总额。应同时修改响应文件“响应文件的开启一览表”、“分项报价表”中的相应报价。

3.响应报价为各分项报价金额之和，响应报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正响应报价。

4.成交供应商的响应报价是成交、签订合同及合同执行过程中的依据，不得进行实质性变动。

（二）响应文件要求

1、营业执照副本复印件

2、有效的资质证书复印件

3、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

4、授权委托书及授权委托人身份证复印件（适用于有委托代理人的情况）

5、报价单

6、报价说明

7、服务承诺

8、工作业绩

9、作业技术方案

10、报价方认为需要提供的其他文件

（三）响应有效期

1、响应有效期从提交响应文件截止之日起算60天。

2、在响应有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询比采购文件和法律规定的责任。

（四）响应保证金

1、供应商在递交响应文件的同时，应按规定的响应保证金格式递交响应保证金1000元，并作为其响应文件的组成部分。

保证金支付账户如下：

收款人：陕西锌业有限公司

账号：26805701040010332

开户行：中国农业银行商洛商州区支行

2、响应保证金的形式：转账、支票、与采购人签订保证金协议等任何一种。供应商以转账或者支票形式提交的响应保证金，应当由供应商账户转出。

3、响应保证金必须在响应文件递交截止时间前到达指定帐户。

4、响应保证金有效期与响应有效期一致。

5、供应商不按前述要求提交响应保证金的，评审小组将否决其响应文件。

6、采购人最迟应当在与成交人签订合同后7日内，向未成交的供应商和成交人无息退还响应保证金。

7、有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在响应有效期内撤销响应文件；

（2）成交人在收到成交通知书后，成交人放弃成交项目的，无正当理由不与采购人订立合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不按照询比采购文件要求提交履约担保的。

（五）资格审查资料

供应商应按下列规定提供相关的证明材料，以证明其满足资质、财务、业绩、信誉要求。

1、“供应商基本情况表”应附供应商资格或者资质证书副本等材料的复印件，供应商为企业的，应提交营业执照复印件；供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件；

2、“近两年完成的类似项目情况表”应附从2024年1月至今的合同复印件。

3、“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况。

（六）响应文件的提交

1、响应文件提交截止时间：2026年2月5日11时。

2、提交方法：将响应文件一式两份一正一副密封后直接送达或邮寄至陕西锌业有限公司一楼招投标办公室。

收标联系人：白浩楠   电话：18329587208

业务联系人：田善江   电话：13891425275

邮寄地址：商洛市商州区沙河子镇陕西锌业有限公司一楼招投标办公室。

邮编：726007

四、响应文件开启时间

（一）响应文件的开启时间： 2026年2月5日14时；

五、响应文件的评审

- （一）评审标准

1.综合评分法。是在响应文件满足采购文件实质性要求的前提下，评审小组对通过初步评审的供应商的响应文件进行详细评审后，根据响应服务机构综合得分从高到低推荐3名成交候选人。

| 评分指标 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 作业技术方案 | 25 分 | - 作业技术方案含安全作业、作业组织设计、作业内容及步骤（技术方案、安全措施、作业步骤、作业方法等) （技术部分评分：评审小组综合比较，酌情赋分。） |
| 业绩 | 10分 | 每份有效业绩合同得2分，封顶分为10分 |
| 报价 | 45分 | 以不含税有效报价的平均价为基准价（得分45分），高于基准价的，每高10个百分点扣1分；低于基准价的，得45分。评标赋分采用插入法计算，扣完为止。 |
| 服务团队实力 | 12 分 | 服务团队人员数量充足、资质齐全、从业经验丰富的，得 8-12 分；服务团队基本满足项目要求，但人员从业经验一般的，得5-8 分；服务团队无法满足资质要求或人员配置不足的，得 0-5分。 |
| 商务部分 | 8分 | 付款方式、验收标准、提供的技术服务、售后服务等方面，每偏离1项，扣2分，扣完为止；无偏离项，得8分 |

（二）响应文件评审程序

1、评审小组对响应供应商提交的第一条第九款规定的资质有关的证明文件进行初步评审，不符合评审标准的应否决其响应文件。

2.供应商有以下情形之一的，评审小组应当否决其响应：

（1）供应商未经过正常途径获取标书或供应商名称或组织结构与询比采购文件不一致且未提供有效证明的；

（2）响应文件未经响应供应商单位盖章和单位负责人签字或盖章的；

（3）供应商未按询比采购文件要求交纳响应保证金的；

（4）供应商不符合询比采购文件规定的资格条件的；

（5）供应商提交两份或多份内容不同的响应文件，或在同一份响应文件中有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

（6）报价明显低于其他响应报价，且供应商不能合理说明或者提供相关证明材料，评审小组认定该供应商以低于成本价竞标的；

（7）响应文件有效期达不到询比采购文件要求的；

（8）供应商方案出现严重漏项，已影响到该项目的实施的；

（9）供应商有串通响应、弄虚作假、行贿等违法行为的。

- （10）响应文件只有一份，未按正、副本装订的，评审小组应当否决其响应文件。响应文件尽管有两份，但没标明“正本”、“副本”字样的，评审小组应当否决其响应文件。

3、响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则要求供应商对响应报价进行书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，评审小组应当否决其响应文件：

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）响应报价为各分项报价金额之和，响应报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正响应报价。

4、评审小组发现供应商的报价明显低于其他响应报价，使得其响应报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评审小组应当认定该供应商以低于成本报价竞标，并否决其响应文件。

（四）响应文件的澄清

1、在评审过程中，评审小组对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容可以书面形式要求供应商作必要的澄清、说明或补正。评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2、澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3、评审小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

（五）评审结果

1、评审小组根据采购文件规定的评审办法按照综合得分由高到低的顺序推荐成交候选人，并标明排序。

2、评审小组完成评标后，应当向招标办公室提交书面评审报告和成交候选人名单。

六、合同授予

（一）成交候选人公示

采购人招标办收到评审报告之日起3日内确定成交人，并在陕西锌业有限公司网络采购平台www.sxxyjjpt.com公示成交候选人，公示期不少于3天。

（二）评审结果异议

供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在成交候选人公示期间提出。采购人在收到异议之日起3日内对异议作出答复；作出答复前，将暂停询比采购活动。

（三）成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，采购人招标办公室将在发出成交通知书前提请原评审小组按照询比采购文件规定的标准和方法进行审查和确认。

（四）确定成交人

采购人单位履行内部审批程序，根据评审小组的评审报告及成交人候选人名单确定成交人。

（五）成交通知

在响应有效期内，采购人采购主责部门向成交人发出成交通知。

（六）签订合同

1、采购人和成交供应商应当在响应有效期内，且在自成交通知书发出之日起7个工作日内，根据询比采购文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，或者提出其他附加条件的，采购人有权取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超出响应保证金数额的，成交供应商还应当对超出部分予以赔偿。

2、发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，或者提出其他附加条件的，采购人向成交人退还响应保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

七、纪律和监督

（一）供应商不得相互串通响应或者与采购人串通响应，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

（二）评审小组成员及相关工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

- （三）异议

1、供应商或者其他利害关系人认为采购人采购活动存在违法或违反平等自愿、公平诚信原则的，可以直接向采购人单位招标办公室提出异议。

2、招标办收到供应商提出的异议，应当依法、依规、妥善处理异议，并在收到异议之日起三个工作日内，对异议提出人做出答复。答复前，可暂停下一程序的采购活动。

3、对响应采购供应商提出的异议，如属异议提出人对相关问题理解有误的，招标办应做出解释；如经核查发现采购活动确实存在违法或违反本办法相关规定的，招标办应及时予以纠正或补救。

陕西锌业有限公司

2026年1月13日

附：响应文件格式

项目编号：XB20260113-01

陕西锌业有限公司

110KV电力线路无人机巡线项目

询比采购响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

目 录

一、响应函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

四、响应保证金

五、报价单

六、资格审查资料

七、作业技术方案

一、响应函

陕西锌业有限公司：

一、我方已仔细研究了       （项目名称）（项目编号：）询比采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）   （¥元）     的响应报价（响应单价合计），提供110kV电力线路无人机巡线服务，质量标准：《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》（DL/T 1482-2015），并按采购人单位该类业务标准合同模版格式签订合同，履行合同约定的义务。

二、我方的响应文件包括下列内容：

（1）响应函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书及被委托人身份证明文件；

（3）响应保证金；

（4）报价单；

（5）资格审查资料；

（6）作业技术方案；

（7）其它响应方案；

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

三、我方承诺在询比采购文件规定的响应有效期内不撤销响应文件。

四、如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照询比采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

六、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二条第一至七款规定的任何一种情形。

七、其他补充说明（如有）。

供应商：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

邮箱：

电话：

邮政编码：

年  月  日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

姓名：        性别：      年龄：      职务：

系                               （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件（正反面）。

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

供应商：（单位公章）

年  月  日

二、授权委托书

本人             （姓名）系                      （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）（项目编号）采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权签署之日起至响应有效期截止之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件（正反面）

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字或盖章。

供应商：		（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：		（签章）

身份证号码：

委托代理人：				（签字或盖章）

身份证号码：

年   月   日

三、响应保证金

附：响应保证金凭据（复印件）

银行开户许可证明材料（复印件）

附件：响应担保函

（适用于采用保函形式缴纳响应保证金的情况）(参考格式）

保函编号:

致陕西锌业有限公司:

鉴于        (下称被保证人)将于    年  月  日参加贵司采购编号为 （采购项目编号）的  （项目名称/标包名称）的投标,我方接受被保证人的委托,在此向贵司提供不可撤销的投标保证：

- 一、本保证担保的担保金额为人民币(币种)     元(小写)     元整(大写）。

- 二、本保证担保的保证期间为该项目的响应有效期。

- 三、在本保证担保的保证期间内,如果被保证人出现下列情形之一,贵司可以向我方提起索赔：

1、被保证人在询比采购文件规定的响应有效期内撤销其投标；

2、被保证人在响应有效期内收到贵司发出的成交通知书后,不能或拒绝按询比采购文件的要求签署合同；

3、被保证人在响应有效期内收到贵司发出的成交通知书后,不能或拒绝按询比采购文件的规定提交履约担保；

四、在本保证担保的保证期间内,我方收到贵司经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后,将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向贵司支付本保证担保的担保金额。

五、贵司的索赔通知应当说明索赔理由,并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的保证期间届满,或我方已向贵司支付本保证担保的担保金额,我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准,涂改无效。

保证人(盖章):

法定代表人或其授权委托代理人(签字或盖章）：

单位地址:

电话:

日期:     年    月    日

- 分项报价表及技术要求

（一）分项报价表

| 序号 | 作业项目 | 作业内容 | 数量 | 单价（元） | 金额 （元） | 税率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110kV线路无人机巡线服务 | 线路起点：110kV张冶线路15#塔； 线路终点：110kV张冶线路24#塔； 线路长度：2.002千米； 巡线方式：无人机巡线；应采用具有红外成像功能的专业用途无人机； 每次巡线后应及时提供巡线报告，报告内容包括但不限于当次巡线发现的问题、线路状态评估、运行建议等。 | 12次 |  |  |  | 1.预计每月一次，根据天气变化情况，采购方可调整巡线频次，但确保巡线总次数12次不变。 2.每次具体巡线时间以采购方通知为准。 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

报价日期：   年   月   日

- 技术要求

1、作业前准备

1.1 航线规划

- （1）构建厘米级精度三维地图，输入杆塔三维坐标（X/Y/Z轴误差≤0.05m）及导线弧垂参数（垂度误差<0.3m）。

- （2）航线参数设置：根据采购方110kV线路实际情况设置飞行高度、航线间距、航速等参数。

- （3）应急方案预置：在无人机系统中预置应急方案，以便发生意外事件时无人机可主动按应急方案实施。

1.2 设备预检

- （1）电池系统：双电池冗余配置，单电池循环次数≤200次，健康度≥95%；

- （2）定位系统：RTK（实时动态载波相位差分技术）差分定位偏差≤2cm；

- （3）传感器校验：热成像镜头已按照每季度进行一次黑体校准的周期进行校准，可见光镜头畸变率≤0.1%。

2、现场作业

2.1 塔基精细化巡检

（1）绝缘子串检测：45度侧视拍摄，识别≥3片伞裙破损或钢帽锈蚀面积＞5%；

（2）导线接续管检测：正射角度拍摄4K影像，温差＞10℃时触发红外复核；

（3）防震锤巡检：仰角30度拍摄，位移量超过设计值10%即标记异常；

（4）通道树障分析：采用多光谱相机计算NDVI植被指数，数值＞0.6区域自动生成清障工单；

2.2 特殊工况处置

（1）强电磁环境：保持无人机与110kV线路边缘水平距离≥10m，垂直距离≥10m；

（2）雨雾天气：启动透雾成像模式，能见度＜500m时自动切换雷达避障；

3、缺陷识别

3.1通过可见光通道识别物理形态缺陷；

3.2通过红外通道检测温度异常；

3.3通过紫外通道捕捉电晕放电；

3.4对下列隐患的识别准确率要求：

| 缺陷类型 | 识别率 | 误报率 |
| --- | --- | --- |
| 导线断股 | ≥98.2% | ≤1.3% |
| 绝缘子自爆 | ≥96.7% | ≤2.1% |
| 金具锈蚀 | ≥94.5% | ≤3.8% |
| 树障隐患 | ≥99.1% | ≤0.9% |

4、巡检报告

- 4.1每次巡检后，3日内完成符合DLT664-2016《带电设备红外诊断应用规范》、DL/T 1482-2015《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》规定的巡检报告，电子版在报告完成后即时发给采购人，盖章纸质版在5个工作日内邮寄或送达采购人。

- 4.2巡检报告至少包含下列内容：

- （1）缺陷定位图：标注坐标（精度0.1m）及塔位编号；

- （2）严重等级划分：Ⅰ类（立即停运）、Ⅱ类（7日处理）、Ⅲ类（季度监控）；

- （3）处置建议：根据巡检结果提出相关建议。

五、资格审查资料

（一）基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 供应商须知要求供应商需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 响应文件所供产品制造商名称 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1. 供应商应根据采购邀请函第一条第十一款的要求在本表后附相关证明材料。

2. 附营业执照复印件、供应商不得在“信用中国-中国执行信息公开网”被列为失信被执行人（提供查询截图，如未提供的或提供的截图评审小组无法进行判定的，失信被执行人信息以评标时网上查询结果为准）。

财务状况承诺

致采购人：陕西锌业有限公司

我司具有良好的资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

特此承诺！

供应商（单位章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年       月      日

（二）近年完成的类似项目业绩情况

| 序号 | 合同名称 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 备注 |  |

注：附业绩合同复印件，价格可隐去，时间以合同签订时间为准。

财务状况承诺

致采购人：陕西锌业有限公司

我司具有良好的资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

特此承诺！

供应商（单位章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年       月      日

（二）近年完成的类似项目业绩情况

| 序号 | 合同名称 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 备注 |  |

注：附业绩合同复印件，价格可隐去，时间以合同签订时间为准。