项目编号：XB20260121-01

陕西锌业有限公司

2026年度110KV变电站

及进线线路高压设施检修及预防性试验

询比采购文件

采购人：陕西锌业有限公司

负责人：徐 靖

二〇二六年一月二十一日

陕西锌业有限公司

2026年度110KV变电站及进线线路高压设施检修及预防性试验作业项目询比采购邀请函

陕西锌业有限公司拟对2026年度110KV变电站及进线线路高压设施检修及预防性试验作业项目，按照公司有关规定，通过询比方式确定供应商，欢迎具备相应资质及能力的单位参与该项目询比采购，具体内容如下：

- 一、采购项目基本要求

- （一）采购人：陕西锌业有限公司

（二）采购项目名称：陕西锌业有限公司2026年度110KV变电站及进线线路高压设施检修及预防性试验作业项目。

（三）作业时间：

1、110kV架空线路24#塔防腐处理：预计在2026年9-10月实施；

2、其余检修及预防性试验项目预计在2026年3月至5月实施，具体以国网商洛供电公司检修计划确定的时间为准。

（四）作业地点：陕西锌业有限公司110kV变电站及同塔双回110kV张冶线路。

（五）作业任务一览表：

| 序号 | 作业项目 | 作业内容 | 技术要求 | 数量 | 单价（元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110kV线路避雷器预防性试验及拆装（或更换）作业 | 避雷器（Y10W5-108/281W)拆、装 | 试验依据 DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》执行； | 1组 |  |  |  |
|  |  | 避雷器（Y10W5-108/281W）更换 |  | 1组 |  |  |  |
|  |  | 避雷器（Y10W5-108/281W)试验 |  | 2组 |  |  |  |
|  |  | 避雷器（YH10WX5-108/281W)拆、装 |  | 5组 |  |  |  |
|  |  | 避雷器（YH10WX5-108/281W)试验 |  | 5组 |  |  |  |
| 2 | GIS设备SF6气体检测 | 微量水分检测 | 检测标准符合 DL/T 596-2021，数据需满足设备运行要求； | 8组 |  |  |  |
|  |  | 纯度检测 |  | 8组 |  |  |  |
|  |  | 分解产物检测 |  | 8组 |  |  |  |
| 3 | 2#、3#主变中低压侧电缆头更换 | 10kV电缆终端头制作更换（含旧电缆头拆除，芯电缆头制安）、试验（冷缩终端头）： | 1）适用 2#、3# 主变； 2）每台主变10kV侧 6 根 3*240 电缆、35kV侧4根3*240 电缆； 3）乙方需提供2#主变10kV侧电缆终端头材料（含冷缩直管加长套管绝缘延长管），其余电缆终端头乙方只提供冷缩直管加长套管绝缘延长管，不提供电缆终端头主材； 4）乙供材料选用长缆科技、深圳沃尔核材、长春中科英华等知名品牌，符合国标要求； | 12套 |  |  | 响应人中标后应现场勘察确定加长管长度。 |
|  |  | 35kV电缆终端头制作更换（含旧电缆头拆除，新电缆头制安）、试验（冷缩终端头）： |  | 8套 |  |  |  |
| 4 | 110kV主变预防性试验 | 变压器直流电阻（三侧）测试 | 所有试验项目依据 DL/T 596-2021 执行，保护定值复核需符合电网调度要求； | 3台 |  |  |  |
|  |  | 绝缘电阻(含吸收比、极化指数)测试 |  | 3台 |  |  |  |
|  |  | 变比（三侧）测试 |  | 3台 |  |  |  |
|  |  | 介损（含套管）测试 |  | 3台 |  |  |  |
|  |  | Y5WZ-17/45型 10kV避雷器试验 |  | 7只 |  |  |  |
|  |  | Y5WZ1-51/134W型 35kV避雷器试验 |  | 9只 |  |  |  |
|  |  | 有载开关外观检查 |  | 3套 |  |  |  |
|  |  | 主变保护定值复核及继电保护试验 |  | 3套 |  |  |  |
| 5 | 110kV电缆试验 | 21#塔与22#塔之间的110kV电缆试验、终端监测 | 每组含三相，每相 1 根 110kV（1*800）电缆，试验覆盖绝缘、耐压等关键项目； | 2组 |  |  |  |
| 6 | 110kV架空线发热点消缺 | 张冶线路23号塔大号侧（指面相受电端）右下相耐张线夹发热，对该发热点进行处理； | 1.根据情况紧固螺栓、清理接触面或更换线夹； 2.架空导线型号：JL3/G1A-400/35； | 1处 |  |  |  |
| 7 | 110kV架空线路24#塔防腐处理 | - 铁塔防腐涂装 | 1. 执行 DL/T 1453-2015《输电线路铁塔防腐蚀保护涂装》标准； 2.按污秽等级 Ⅲ 级设计涂装方案； 3. 铁塔参数：重量约 9 吨，高度约 30 米； 4.涂装前需完成除锈、清洁等预处理 | 1基 |  |  |  |

（六）质量要求：

1、试验依据中华人民共和国电力行业标准DL/T596-2021《电力设备预防性试验规程》。

2、预防性试验及线路检修所使用的仪器必须处于有效的检定或校准期内。

3、预防性试验及线路检修所使用的电力工器具必须处于有效试验周期内。

4、电缆终端头制安、110kV架空线路24#塔防腐处理作业、应严格按照相关国家及行业标准作业。电缆头制安、110kV架空线发热点消缺、110kV架空线路24#塔防腐处理作业所使用的材料，其设计及制造按照最新行业标准执行，质量符合国标要求。与电缆头制安、110kV架空线路24#塔防腐处理作业相关的材料必须有合格证、使用说明书、出厂质量检验报告单等，否则按不合格品对待。

5、电缆终端头制安、110kV架空线路24#塔防腐处理的质量保证期为24个月，从作业完成且作业对象投入运行之日起计算。

（七）验收标准、方法：依据本条第六款质量标准验收。

（八）付款方式：合同生效后，供方开具合同金额30%的增值税发票，需方收到发票后10个工作日内向供方支付合同金额的30%做为预付款。供方完成作业任务并提供试验报告及合同价款剩余金额的增值税发票，需方收到试验报告及发票后10个工作日内向供方支付合同金额的67%。留合同金额的3%做为质保金，质量保证期满无质量问题即无息付清。

（九）供应商资格和履约能力要求：

1.资质要求：

（1）供应商须为中华人民共和国境内依法注册的法人或者其他组织，有能力完成本项目的厂家或经销商，具备合法的营业执照；

（2）供应商应具备从事电力设施承装（修、试）三级以上资质（含三级），可以出具预防性试验报告；

2.信用要求：

- （1）供应商具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态（附承诺书）；

（2）供应商不得在“信用中国-中国执行信息公开网”被列为失信被执行人；

3.业绩要求：供应商2024年1月至今至少具有2份110kV及以上电压等级作业（含试验、施工、检修）的业绩合同（提供合同复印件，时间以合同签订时间为准）；

4.联合体响应：

如果是联合体响应，联合体的组成必须遵守《中华人民共和国招标响应法》的规定，组成联合体的各法人或组织必须满足《中华人民共和国招标响应法》对其资质的要求。并应符合以下资格要求：

（1）各联合体成员以一个身份进行响应，联合体名称为“陕西锌业有限公司2026年度110KV变电站及进线线路高压设施检修及预防性试验作业项目询比采购响应联合体”；

（2）应在响应文件中提供一份联合体声明，联合体声明中应注明联合体各成员单位名称并加盖各成员单位公章。

（3）同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。

（4）参与联合体响应的各方应当签订联合体协议。在联合体协议中明确联合体主办方，明确由联合体主办方代表联合体进行响应文件的盖章和签字。

（5）联合体协议的复制件应附在响应文件中。

（6）如果参加响应的联合体入围，由联合体主办方代表联合体与采购人签订合同。

5.其他要求：

供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系可能影响询比采购公正性；

（2）法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同法人或其他组织分别作为独立响应主体同时参加询比采购；

（3）被依法暂停或者取消询比采购资格；

（4）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（6）在最近三年内发生重大工程质量问题；

（7）法律法规规定的其他情形。

二、询比采购文件的获取

询比采购文件在陕西锌业有限公司网络询比采购平台（www.sxxyjjpt.com）发布，符合条件的供应商可自行下载采购文件。

三、供应商响应

（一）响应报价

1.供应商应按“响应文件格式”要求在响应函中进行报价并填写响应文件的分项报价表。

2.供应商在响应文件递交截止时间前修改响应函中的响应报价总额。应同时修改响应文件“响应文件的开启一览表”、“分项报价表”中的相应报价。

3.响应报价为各分项报价金额之和，响应报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正响应报价。

4.成交供应商的响应报价是成交、签订合同及合同执行过程中的依据，不得进行实质性变动。

（二）响应文件要求

1、营业执照副本复印件

2、有效的资质证书复印件

3、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

4、授权委托书及授权委托人身份证复印件（适用于有委托代理人的情况）

5、报价单

6、报价说明

7、服务承诺

8、工作业绩

9、作业技术方案

10、报价方认为需要提供的其他文件

（三）响应有效期

1、响应有效期从提交响应文件截止之日起算60天。

2、在响应有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询比采购文件和法律规定的责任。

（四）响应保证金

1、供应商在递交响应文件的同时，应按规定的响应保证金格式递交响应保证金6000元，并作为其响应文件的组成部分。

保证金支付账户如下：

收款人：陕西锌业有限公司

账号：26805701040010332

开户行：中国农业银行商洛商州区支行

2、响应保证金的形式：转账、支票、与采购人签订保证金协议等任何一种。供应商以转账或者支票形式提交的响应保证金，应当由供应商账户转出。

3、响应保证金必须在响应文件递交截止时间前到达指定帐户。

4、响应保证金有效期与响应有效期一致。

5、供应商不按前述要求提交响应保证金的，评审小组将否决其响应文件。

6、采购人最迟应当在与成交人签订合同后7日内，向未成交的供应商和成交人无息退还响应保证金。

7、有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在响应有效期内撤销响应文件；

（2）成交人在收到成交通知书后，成交人放弃成交项目的，无正当理由不与采购人订立合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不按照询比采购文件要求提交履约担保的。

（五）资格审查资料

供应商应按下列规定提供相关的证明材料，以证明其满足资质、财务、业绩、信誉要求。

1、“供应商基本情况表”应附供应商资格或者资质证书副本等材料的复印件，供应商为企业的，应提交营业执照复印件；供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件；供应商为联合体的，还应附联合体协议的复印件及联合体声明；

2、“近两年完成的类似项目情况表”应附从2024年1月至今的合同复印件。

3、“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况。

（六）响应文件的提交

1、响应文件提交截止时间：2026年2月5日13时。

2、提交方法：将响应文件一式两份一正一副密封后直接送达或邮寄至陕西锌业有限公司一楼招投标办公室。

收标联系人：白浩楠   电话：18329587208

业务联系人：田善江   电话：13891425275

邮寄地址：商洛市商州区沙河子镇陕西锌业有限公司一楼招投标办公室。

邮编：726007

四、响应文件开启时间

（一）响应文件的开启时间： 2026年2月5日14时；

五、响应文件的评审

- （一）评审标准

1.综合评分法。是在响应文件满足采购文件实质性要求的前提下，评审小组对通过初步评审的供应商的响应文件进行详细评审后，根据响应服务机构综合得分从高到低推荐3名成交候选人。

| 评分指标 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 施工技术方案 | 25 分 | - 作业技术方案包含安全施工、作业组织设计、作业内容及步骤（针对每一子项的施工技术方案、施工安全措施、施工步骤、施工或试验方法等、乙供电缆终端头材料及铁塔防腐材料的品牌说明及技术说明等）等内容（技术部分评分：评审小组综合比较，酌情赋分。） |
| 业绩 | 10分 | 每份有效业绩合同得2分，封顶分为10分 |
| 报价 | 45分 | 以不含税有效报价的平均价为基准价，等于低于基准价的，得分45分，高于基准价的，每高10个百分点扣1分。评标赋分采用插入法计算，扣完为止。 |
| 服务团队实力 | 12 分 | 服务团队人员数量充足、资质齐全、从业经验丰富的，得8-12 分；服务团队基本满足项目要求，但人员从业经验一般的，得5-8 分；服务团队无法满足资质要求或人员配置不足的，得 0-5分。 |
| 商务部分 | 8分 | 付款方式、验收标准、提供的技术服务、售后服务等方面，每偏离1项，扣2分，扣完为止；无偏离项，得8分 |

（二）响应文件评审程序

1、评审小组对响应供应商提交的第一条第九款规定的资质有关的证明文件进行初步评审，不符合评审标准的应否决其响应文件。

2.供应商有以下情形之一的，评审小组应当否决其响应：

（1）供应商未经过正常途径获取标书或供应商名称或组织结构与询比采购文件不一致且未提供有效证明的；

（2）响应文件未经响应供应商单位盖章和单位负责人签字或盖章的；

（3）供应商未按询比采购文件要求交纳响应保证金的；

（4）供应商不符合询比采购文件规定的资格条件的；

（5）供应商提交两份或多份内容不同的响应文件，或在同一份响应文件中有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

（6）报价明显低于其他响应报价，且供应商不能合理说明或者提供相关证明材料，评审小组认定该供应商以低于成本价竞标的；

（7）响应文件有效期达不到询比采购文件要求的；

（8）供应商方案出现严重漏项，已影响到该项目的实施的；

（9）供应商有串通响应、弄虚作假、行贿等违法行为的。

- （10）响应文件只有一份，未按正、副本装订的，评审小组应当否决其响应文件。响应文件尽管有两份，但没标明“正本”、“副本”字样的，评审小组应当否决其响应文件。

3、响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则要求供应商对响应报价进行书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，评审小组应当否决其响应文件：

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）响应报价为各分项报价金额之和，响应报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正响应报价。

4、评审小组发现供应商的报价明显低于其他响应报价，使得其响应报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评审小组应当认定该供应商以低于成本报价竞标，并否决其响应文件。

（四）响应文件的澄清

1、在评审过程中，评审小组对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容可以书面形式要求供应商作必要的澄清、说明或补正。评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2、澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3、评审小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

（五）评审结果

1、评审小组根据采购文件规定的评审办法按照综合得分由高到低的顺序推荐成交候选人，并标明排序。

2、评审小组完成评标后，应当向招标办公室提交书面评审报告和成交候选人名单。

六、合同授予

（一）成交候选人公示

采购人招标办收到评审报告之日起3日内确定成交人，并在陕西锌业有限公司网络采购平台www.sxxyjjpt.com公示成交候选人，公示期不少于3天。

（二）评审结果异议

供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在成交候选人公示期间提出。采购人在收到异议之日起3日内对异议作出答复；作出答复前，将暂停询比采购活动。

（三）成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，采购人招标办公室将在发出成交通知书前提请原评审小组按照询比采购文件规定的标准和方法进行审查和确认。

（四）确定成交人

采购人单位履行内部审批程序，根据评审小组的评审报告及成交人候选人名单确定成交人。

（五）成交通知

在响应有效期内，采购人采购主责部门向成交人发出成交通知。

（六）签订合同

1、采购人和成交供应商应当在响应有效期内，且在自成交通知书发出之日起7个工作日内，根据询比采购文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，或者提出其他附加条件的，采购人有权取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超出响应保证金数额的，成交供应商还应当对超出部分予以赔偿。

2、发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，或者提出其他附加条件的，采购人向成交人退还响应保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

七、纪律和监督

（一）供应商不得相互串通响应或者与采购人串通响应，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

（二）评审小组成员及相关工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

- （三）异议

1、供应商或者其他利害关系人认为采购人采购活动存在违法或违反平等自愿、公平诚信原则的，可以直接向采购人单位招标办公室提出异议。

2、招标办收到供应商提出的异议，应当依法、依规、妥善处理异议，并在收到异议之日起三个工作日内，对异议提出人做出答复。答复前，可暂停下一程序的采购活动。

3、对响应采购供应商提出的异议，如属异议提出人对相关问题理解有误的，招标办应做出解释；如经核查发现采购活动确实存在违法或违反本办法相关规定的，招标办应及时予以纠正或补救。

陕西锌业有限公司

2026年1月21日

附：响应文件格式

项目编号：XB20260121-01

陕西锌业有限公司

2026年度110KV变电站及进线线路高压设施检修及预防性试验作业项目

询比采购响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

目 录

一、响应函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

四、响应保证金

五、报价单

六、资格审查资料

七、作业技术方案

一、响应函

陕西锌业有限公司：

一、我方已仔细研究了       （项目名称）（项目编号：）询比采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）   （¥元）     的响应报价（响应单价合计），施工工期：          ，电缆终端头作业及铁塔防腐处理作业工程质保期：24个月（响应人可填写不同的质保期，但需在商务偏离表中说明）   ，提供施工服务，质量标准：DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》，并按采购人单位该类业务标准合同模版格式签订合同，履行合同约定的义务。

二、我方的响应文件包括下列内容：

（1）响应函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书及被委托人身份证明文件；

（3）响应保证金；

（4）报价单；

（5）资格审查资料；

（6）作业技术方案

（7）其它响应方案

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

三、我方承诺在询比采购文件规定的响应有效期内不撤销响应文件。

四、如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照询比采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

六、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二条第一至七款规定的任何一种情形。

七、其他补充说明（如有）。

供应商：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

邮箱：

电话：

邮政编码：

年  月  日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

姓名：        性别：      年龄：      职务：

系                               （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件（正反面）。

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

供应商：（单位公章）

年  月  日

二、授权委托书

本人             （姓名）系                      （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）（项目编号）采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权签署之日起至响应有效期截止之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件（正反面）

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字或盖章。

供应商：		（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：		（签章）

身份证号码：

委托代理人：				（签字或盖章）

身份证号码：

年   月   日

三、响应保证金

附：响应保证金凭据（复印件）

银行开户许可证明材料（复印件）

附件：响应担保函

（适用于采用保函形式缴纳响应保证金的情况）(参考格式）

保函编号:

致陕西锌业有限公司:

鉴于        (下称被保证人)将于    年  月  日参加贵司采购编号为 （采购项目编号）的  （项目名称/标包名称）的投标,我方接受被保证人的委托,在此向贵司提供不可撤销的投标保证：

- 一、本保证担保的担保金额为人民币(币种)     元(小写)     元整(大写）。

- 二、本保证担保的保证期间为该项目的响应有效期。

- 三、在本保证担保的保证期间内,如果被保证人出现下列情形之一,贵司可以向我方提起索赔：

1、被保证人在询比采购文件规定的响应有效期内撤销其投标；

2、被保证人在响应有效期内收到贵司发出的成交通知书后,不能或拒绝按询比采购文件的要求签署合同；

3、被保证人在响应有效期内收到贵司发出的成交通知书后,不能或拒绝按询比采购文件的规定提交履约担保；

四、在本保证担保的保证期间内,我方收到贵司经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后,将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向贵司支付本保证担保的担保金额。

五、贵司的索赔通知应当说明索赔理由,并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的保证期间届满,或我方已向贵司支付本保证担保的担保金额,我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准,涂改无效。

保证人(盖章):

法定代表人或其授权委托代理人(签字或盖章）：

单位地址:

电话:

日期:     年    月    日

- 分项报价表及技术要求

（一）分项报价表

| 序号 | 作业项目 | 作业内容 | 技术要求 | 数量 | 单价（元） | 金额 （元） | 税率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110kV线路避雷器预防性试验及拆装（或更换）作业 | 避雷器（Y10W5-108/281W)拆、装 | 试验依据 DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》执行； | 1组 |  |  |  |  |
|  |  | 避雷器（Y10W5-108/281W）更换 |  | 1组 |  |  |  |  |
|  |  | 避雷器（Y10W5-108/281W)试验 |  | 2组 |  |  |  |  |
|  |  | 避雷器（YH10WX5-108/281W)拆、装 |  | 5组 |  |  |  |  |
|  |  | 避雷器（YH10WX5-108/281W)试验 |  | 5组 |  |  |  |  |
| 2 | GIS设备SF6气体检测 | 微量水分检测 | 检测标准符合 DL/T 596-2021，数据需满足设备运行要求； | 8组 |  |  |  |  |
|  |  | 纯度检测 |  | 8组 |  |  |  |  |
|  |  | 分解产物检测 |  | 8组 |  |  |  |  |
| 3 | 2#、3#主变中低压侧电缆头更换 | 10kV电缆终端头制作更换（含旧电缆头拆除，芯电缆头制安）、试验（冷缩终端头）： | 1）适用 2#、3# 主变； 2）每台主变10kV侧 6 根 3*240 电缆、35kV侧4根3*240 电缆； 3）乙方需提供2#主变10kV侧电缆终端头材料（含冷缩直管加长套管绝缘延长管），其余电缆终端头乙方只提供冷缩直管加长套管绝缘延长管，不提供电缆终端头主材； 4）乙供材料选用长缆科技、深圳沃尔核材、长春中科英华等知名品牌，符合国标要求； | 12套 |  |  |  | 响应人中标后应现场勘察确定加长管长度。 |
|  |  | 35kV电缆终端头制作更换（含旧电缆头拆除，新电缆头制安）、试验（冷缩终端头）： |  | 8套 |  |  |  |  |
| 4 | 110kV主变预防性试验 | 变压器直流电阻（三侧）测试 | 所有试验项目依据 DL/T 596-2021 执行，保护定值复核需符合电网调度要求； | 3台 |  |  |  |  |
|  |  | 绝缘电阻(含吸收比、极化指数)测试 |  | 3台 |  |  |  |  |
|  |  | 变比（三侧）测试 |  | 3台 |  |  |  |  |
|  |  | 介损（含套管）测试 |  | 3台 |  |  |  |  |
|  |  | Y5WZ-17/45型 10kV避雷器试验 |  | 7只 |  |  |  |  |
|  |  | Y5WZ1-51/134W型 35kV避雷器试验 |  | 9只 |  |  |  |  |
|  |  | 有载开关外观检查 |  | 3套 |  |  |  |  |
|  |  | 主变保护定值复核及继电保护试验 |  | 3套 |  |  |  |  |
| 5 | 110kV电缆试验 | 21#塔与22#塔之间的110kV电缆试验、终端监测 | 每组含三相，每相 1 根 110kV（1*800）电缆，试验覆盖绝缘、耐压等关键项目； | 2组 |  |  |  |  |
| 6 | 110kV架空线发热点消缺 | 张冶线路23号塔大号侧（指面相受电端）右下相耐张线夹发热，对该发热点进行处理； | 1.根据情况紧固螺栓、清理接触面或更换线夹； 2.架空导线型号：JL3/G1A-400/35； | 1处 |  |  |  |  |
| 7 | 110kV架空线路24#塔防腐处理 | - 铁塔防腐涂装 | 1. 执行 DL/T 1453-2015《输电线路铁塔防腐蚀保护涂装》标准； 2.按污秽等级 Ⅲ 级设计涂装方案； 3. 铁塔参数：重量约 9 吨，高度约 30 米； 4.涂装前需完成除锈、清洁等预处理 | 1基 |  |  |  |  |
| 说明：所有铁塔作业可能涉及青苗赔偿，预估费用500元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

报价日期：   年   月   日

- 技术要求

- 1、预防性试验技术要求：

1.1执行标准：《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596-2021）及相关标准；

1.2试验用仪器：

‌绝缘电阻测量‌：采用兆欧表测量，一般选用2500V电压等级。

‌介质损耗因数（tanδ）及电容量测量‌：使用西林电桥或专用介损测试仪。

‌直流泄漏电流测量、直流耐压试验‌：采用直流高压发生器。

变压器直阻测量：采用直流电阻测试仪（或直流双臂电桥）。

变压器变比测量：采用变比测量仪（或变压比电桥）。

交流耐压试验：交流工频（或变频）耐压试验仪。

以上仪器应在检定（或校准、试验）有效期内。

1.3试验人员：进行试验的人员应具备相应的资格证书。

1.4‌数据记录与报告：‌ 试验过程中需准确记录环境条件（温度、湿度）、仪器信息及试验数据，数据应与历史记录对比分析；试验结束后及时出具报告，内容包括试验数据、结论及问题处理建议等。

2、电缆终端头制安技术要求

2.1电缆终端头制作安装前的准备

2.1.1材料准备

- 电缆本体：检查电缆外观是否有损伤，绝缘层是否完好，电缆终端头材料应与电缆截面积相符合。

- 终端头材料：选用与电缆电压等级、类型匹配的终端头型号，材料应具有合格证和检测报告。

- 填充胶：使用专用电缆终端头填充胶，如硅橡胶或环氧树脂填充剂，确保其流动性良好，粘接强度不低于15MPa，温度适用范围应覆盖现场最高和最低温度。

- 屏蔽层处理材料：包括导电膏、屏蔽带、铜编织带等，导电膏电阻率应低于1×10^-6Ω·cm，屏蔽层处理要确保连续性，接头处的屏蔽电阻不超过0.1Ω。

- 密封材料：使用耐候性好、耐电压的密封胶，使用前需在-10℃至60℃的环境下进行拉拔测试，确保剥离强度不低于5N/cm。

- 附件备件：准备足够的应力控制带、相色带、接地线、固定螺栓等，螺栓的强度等级应不低于8.8级，外露螺纹长度控制在10-15mm。

2.1.2 工具设备准备

- 测量工具：配备精度为0.02mm的游标卡尺、兆欧表、万用表、接地电阻测试仪等，兆欧表电压等级应与电缆额定电压匹配。

-‌剥切工具：‌用于处理电缆外护套、铠装层和绝缘层，包括：‌钢丝钳、‌铁剪刀、‌钢锯、‌电工刀、‌专用剥切工具等。

-‌压接工具：用于导体与接线端子的连接，如‌压接钳等。

-‌安装辅助工具：‌包括恒力弹簧、填充胶等附件，用于固定接地线、填充空隙和改善电场分布。

- 防护设备：准备防静电手环、防护眼镜、绝缘手套、绝缘靴、防毒面具等，手环的接地电阻应低于1Ω。

- 辅助设备：如可编程温控箱、超声波清洗机、真空干燥箱、绝缘测试仪等。

2.1.3 环境准备

- 作业环境：选择温度在5℃-35℃之间、湿度低于80%，避免阳光直射和电磁干扰，环境应保持清洁，无粉尘和腐蚀性气体。

- 地面处理：地面应平整、防静电，铺设导电橡胶垫，电阻率低于1×10^-6Ω·cm，地面应保持水平。

- 通风条件：确保空气流通，可设置局部排风系统。

- 照明条件：照明度不低于200lx，如采用灯具照明，则应使用防静电灯具，灯具应均匀分布在作业区域，避免眩光和阴影。

2.1.4 安全注意事项

- 电压等级：明确作业电压等级，确保人体与带电部分距离应大于对应电压等级的安全距离。

- 接地保护：工作前必须确认电缆接地良好，接地电阻应低于4Ω。

- 绝缘防护：在高电压作业时，必须使用绝缘操作杆，长度应与电压等级匹配。

- 防火措施：配备干粉灭火器、二氧化碳灭火器等，数量按每组电缆终端头配备2-3具。

- 防静电措施：作业人员必须佩戴防静电手环，并连接到专用接地端，手环电阻确保低于1MΩ，电缆存放时应使用防静电架，绝缘层间保持20-30mm的间隙。

2.1.5 人员培训要求：操作人员必须持有电力行业特种作业操作证，证书需在有效期内。

2.2电缆终端头制作安装工艺流程

2.2.1电缆终端头的剥切

- 根据电缆的电压等级选择合适的剥切长度。

- 使用专用剥线钳，避免损伤电缆导体，确保剥切面平整无毛刺。

- 剥除电缆外护套时，注意保护内层结构，不得撕裂绝缘层。

2.2.2电缆绝缘层的处理

- 使用绝缘剥切刀，根据电缆绝缘厚度精确剥除绝缘层，厚度误差不超过0.5mm。

- 绝缘表面应光滑无损伤，必要时用砂纸轻轻打磨，但避免过度处理。

- 对于高压电缆，需特别注意屏蔽层与绝缘层的连接处，确保处理干净。

2.2.3绝缘屏蔽层的处理

- 剥除屏蔽层时，先用剥线钳初步去除，再用专用刀具精细处理，避免伤及绝缘层。

- 屏蔽层应完整无损，若发现破损需用导电膏修补，确保导电性能。

- 对于屏蔽电缆，需将屏蔽层压接至连接端子的同时，确保屏蔽层与绝缘层之间无短路。

2.2.4 电缆导体连接

- 清理导体表面，去除氧化层，可用酒精或专用清洁剂擦拭。

- 使用专用压接钳，根据导体截面选择合适的压接模具，压接力矩需符合标准（如铜导体压接力矩参考表）。

- 压接后用千分尺测量接续金具的尺寸，确保符合规范，无明显变形或松动。

2.2.5 填充与绝缘处理

- 使用填充胶或绝缘膏填充导体与屏蔽层之间的空隙，确保无气隙，提高绝缘性能。

- 填充材料需与电缆绝缘材料相匹配，如交联聚乙烯电缆使用专用PVC填充膏。

- 绝缘处理时，需用绝缘带层层包裹，每层重叠约30%，确保绝缘层厚度均匀，无褶皱。

2.2.6 密封与防护处理

- 使用防水胶带或热缩管对电缆端部进行密封，防止水分侵入，热缩管收缩率需达60%以上。

- 对于户外终端头，需加装防雨帽或防水罩，确保长期运行的可靠性。

- 检查所有密封点，确保无遗漏，必要时用打压测试仪进行气密性检测。

3、110kV输电线路铁塔防腐技术要求

3.1‌材料与工艺参数‌：

（1）采用“环氧富锌+环氧云铁+聚氨酯”三层涂层结构，底漆为环氧富锌底漆，锌含量≥85%，干膜厚度60-80μm；中间漆为环氧云铁漆，片状颜料≥30%，厚度100-150μm；面漆为脂肪族聚氨酯漆，耐候性≥FW级，厚度60-80μm；总厚度≥220μm；

（2）附着力≥5MPa（划格法，GB/T 9286），防腐年限≥20年；

（3）涂料进场需核查“三证一报告”，并按GB/T 3186检测：粘度（涂-4杯25℃）底漆25-35s、面漆18-25s；细度底漆≤60μm、面漆≤40μm；干燥时间底漆表干≤2h、实干≤24h（25℃）。

（4）施工环境要求温度5-35℃（底材高于露点3℃以上）、湿度≤85%、风速≤5m/s，采用无气喷涂，喷嘴底漆0.017英寸、面漆0.015英寸，压力底漆18-20MPa、面漆15-17MPa，走枪速度30-50cm/s，搭接50%。

3.2‌施工与质量控制‌：

（1）表面预处理包括机械打磨（露出金属）和清洗（中性清洗剂），喷砂处理达SA2.5级（无可见杂质，残留点状色斑），喷砂后4小时内涂装，返锈需重新处理。（如不采用喷砂处理工艺，则需达到相同处理效果）

（2）特殊部位如塔脚法兰采用真空喷砂，螺栓连接面手工除锈至ST3级并涂防锈脂≥100μm。

（3）涂层施工后执行“三检制”，每道涂层间隔时间底漆≥4h、中间漆≥8h、面漆24-72h（25℃）。厚度检测每10㎡测5点，90%以上达标，最小厚度不低于设计值85%，采用磁性测厚仪；关键点实施“5M1E”管理（人员持证、设备维护、材料存储5-35℃、工艺标准、环境监控）。

3.3‌安全与环保措施‌：

（1）高空作业执行双保险制度（安全带静负荷≥15kN、防坠器锁止≤1.5m）；

（2）使用绝缘吊篮（击穿电压≥30kV）和防护栏杆，工具通过绝缘绳索传递。

（3）环保方面VOC排放控制≤250g/L，施工中规范处理废弃物。

4、架空线路发热点处理技术要求

4.1处理部位为：张冶线路23号塔大号侧（指面相受电端）右下相耐张线夹（该耐张线夹发热）；

4.2左右依据：《带电设备红外诊断技术应用导则》的规定，导体连接的部位最高温度为85℃左右；而导流设备相对温差值≥40%时为一般缺陷，≥85%时为重大缺陷。

4.3处理方法

应通过现场勘察确定该耐张线夹发热原因，确定发热是由于螺栓紧固力矩不足、接触面腐蚀还是导线断股等因素导致。根据勘察情况及对发热原因的分析判断，采取进行接触面处理、直流电阻测试、力矩复紧、更换损坏部件等针对性措施，解决接触不良问题：

（1）如需更换耐张夹，应严格按照导线型号选择合适的耐张夹型号规格，新购置的耐张夹应为正品合格产品，且广泛应用于电力线路。

（2）接头的接触面可以采用切缝接触面严重不平的地方和毛刺去除，使接触面光滑。表面处理时应优先使用电力复合脂(导电膏)代替传统的凡士林，以防止设备接头氧化。

（3）控制耐张夹的压紧程度，不能过紧也不能过松。

五、资格审查资料

（一）基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 供应商须知要求供应商需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 响应文件所供产品制造商名称 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1. 供应商应根据采购邀请函第一条第十一款的要求在本表后附相关证明材料。

2. 附营业执照复印件、供应商不得在“信用中国-中国执行信息公开网”被列为失信被执行人（提供查询截图，如未提供的或提供的截图评审小组无法进行判定的，失信被执行人信息以评标时网上查询结果为准）。

财务状况承诺

致采购人：陕西锌业有限公司

我司具有良好的资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

特此承诺！

供应商（单位章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年       月      日

（二）近年完成的类似项目业绩情况

| 序号 | 合同名称 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 备注 |  |

注：附业绩合同复印件，价格可隐去，时间以合同签订时间为准。